采购需求-机房空调

一、交货地点：用户指定交货地点
二、交货及安装期限：中标后7天内完成交货和安装，并投入运行
三、技术参数要求
1. 产品名称：恒温恒湿机房空调，简称：精密空调，要求空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
2. 外观：列间式；
3. 颜色：黑色；
4. 设备尺寸要求：≤300×1200×2000mm(宽×深×高)；
5. 设备重量要求：≤180KG；
6. 送风方式：前送风，后回风；
7. 性能参数(以下参数必须提供与投标产品同型号的第三方权威机构出具的检验报告证明）：
①、制冷量：≥24.8KW；
②、显热制冷量：≥24.5KW；
③、制冷消耗功率：≤7.5KW；
④、能效比：≥3.1W/W；
⑤、风量：≥5100m³/h
8. 加热能力：≥3KW；
9. 加湿能力：≥3kg/h；
10. 输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50HZ±2Hz；
11. 标配直流变频压缩机；
12. 标配EC风机，风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行，风机数量：≥6台；
13. 标配电子膨胀阀；
14. 图像化显示功能，包括运行状态与被检测机柜进出风温湿度；
15. 先进的控制系统，可群控32台机组，轻松组网；
16. 标配RS485通信接口，支持ModBus协议；
17. 空调机组可实现100%全正面维护，可以靠墙安装以节省机房空间；
四、报价要求
3.1 投标人必须完整响应所有货物和服务，并列出项目单价、小计以及总报价。报价以人民币为货币单位。
3.2 投标总报价、货品单价均为货物送达采购人指定地点并实施安装调试，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括货物设计、制造、运输、采购保管、保险、售后服务（含保修期内的上门服务）、资料图册提供及伴随服务等费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。
3.3 投标总价为交钥匙总包价，应包含所有与完成本项目有关的费用。投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。
3.4 投标人对本项目只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价。
五、售后服务要求
4.1投标人应根据使用单位实际需求提供全面的服务承诺。
4.2本次采购的整体项目设备质保期至少为原厂1年。自最终验收合格之日起计算，期间中标人应提供一切免费维修服务和免费更换零配件。
4.3质保期满后，中标供应商承诺的免费维护期内，采购人免支付维护费用只需支付零配件费用（零配件按市场批发价提供）。
4.4投标人应具有完善的售后服务管理体系，提供良好的专业化售后服务，提供产品原厂商现场安装技术服务及1年7*24小时电话技术支持，4小时内响应，24小时内修复，特殊情况在48小时内无法恢复的，质保期内中标人应予以更新新设备或提供代用设备；在维修及维护期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。
4.5投标人应免费提供人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；免费培训操作人员至熟悉为止。
[bookmark: _GoBack]六、其他要求
5.1 投标人投标货物的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。
5.2 投标人认为有利于采购人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。
