

厦门医学院附属口腔医院
污水处理站运维服务采购







一、项目概况：
为严格执行环保部门的排放要求规定规定，我院现对蔡塘院区、斗西院区的污水处理系统运行管理服务进行招标采购，使污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理浓度排放限值”后排放至污水处理厂市政污水收集管道。
二、运维管理服务期限：3年。
三、服务内容:
[bookmark: _GoBack]1.每周一次的污水处理站设备设施例行巡检及技术指导服务。
2.每季度安排具有CMA水质检测资质的第三方检测机构对排放污水进行一次检测，并出具检测报告。
3.协助我院建立并完善环保信息档案，定期协助进行环保问题诊断及排查服务，进行环保体检。
四、供应商资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
6.投标人应具备相关行政主管部门颁发的环保工程设计及施工资质。须提供相关资质证书复印件并加盖供应商公章。



[bookmark: _Toc7246]附件一：蔡塘院区污水处理工艺流程图
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[bookmark: _Toc27331]附件二：斗西院区污水处理工艺流程图
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附件三：检测内容及排放限值
	序号
	项目
	排放限值

	1
	pH值
	6~9

	2
	化学需氧量
	250mg/L

	3
	生化需氧量
	100mg/L

	4
	悬浮物
	60mg/L

	5
	氨氮
	35mg/L

	6
	总余氯
	2~8mg/L

	7
	粪大肠杆菌
	5000

	8
	总磷
	3.0mg/L
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