采购需求-空压机维保服务
一、现有设备情况：
1.英格索兰螺杆空压机3台（总院）、捷豹螺杆式空压机2台（斗西院区）、冷冻式压缩空气干燥机3台。
2.英格索兰螺杆空压机主要技术参数：
型号：V22-10，容积流量：3.1m³/min，排气压力：1.0Mpa，额度定功率：22kw，输入比功率：8.9kw/m³/min，重量：640kg，外型尺寸：1365*870*1125mm，电源：380v
3.捷豹螺杆式空压机主要技术参数：
型号：ZLS15Hi+/8，容积流量：2.4m³/min，排气压力：0.8Mpa，额度定功率：11kw，输入比功率：7.9kw/m³/min，重量：368kg，外型尺寸：1050*800*1150mm，电源：380V
4.冷冻式压缩空气干燥机主要技术参数：
[bookmark: _GoBack]型号：RB-30AC，处理风量：3.8m³/min，使用压力：1.0mpa，电源：220v，频率：50HZ，入口温度：≤45℃，制冷剂：R22，出厂日期：2020.07，制造商：江西荣霸机械有限公司
二、维保范围：
1.空压机保养：周期性更换空压机机油、空气过滤器、机油过滤器、油气分离过滤器，空压机设备内、外清洁；周期性更换管道一、二、三级精密过滤器。
2.冷干机保养：设备保养检查，检查冷媒压力及加冷媒，电子自动排水阀检查及更换。
3.设备故障维修：
设备故障报修后2小时内到达现场；
投标单位需详细列出主要零部件及耗材价格。
