需求内容-空调空气净化杀菌设备
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一、回风口式空气净化杀菌器（回风口位置）
1、风阻（0.5-1-1.5m/s）：3.5-10-20Pa。
2、净化效率：PM2.5≥99.99%@1.25m/s。
3、1小时杀菌率：≥98%。
4、控制方式：内置风动开关，当检测风速大于0.45m/s 时自动启动，与风机盘管联动运行。 
5、具备电源指示功能与运行指示功能。 
6、能够提供已经交付案例，安装前后净化与杀菌测试数据对比文件。 
7、便于拆卸与更换清理。 
二、紫外羟基杀菌器（出风口位置）
1、额定功率：10W/15W/20W。
2、1小时杀菌率：≥90%。
3、控制方式：内置风动开关，当检测风速大于0.45m/s 时自动启动，与风机盘管联动运行。 
4、具备电源指示功能与运行指示功能。 
5、能够提供已经交付案例，安装前后净化与杀菌测试数据对比文件。 
6、便于拆卸与更换。 
