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1、 招标人：厦门医学院附属口腔医院。
二、招标内容：
一拖多多联机空调系统、风管式空调器系统、分体空调、手术室净化空调系统的维修、维护、保养。
三、招标期限：蔡塘总院1年、斗西分院9个月。
四、维修、维护、保养范围：详见附件1
五、投标人资质要求：
1.具有中央空调维保资质的有效证明，有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2.近三年来有医疗机构空调维保项目优先。
3.近三年在经营活动中没有重大记录。
六、主要服务内容
（一）基本要求：
1.保证7×24小时全天候服务响应，除不可抗力的影响外,维保方接到故障通知后须2小时内派技术人员到达现场抢修。
2.设备运行期间，每月派专业人员至少一次对全院的空调设备巡查，并提供空调设备巡查数据，交由甲方管理人员存档。
3.每年夏、冬换季开机前对空调系统进行各一次全面清洗。
4.手术室空气净化空调系统和分体空调按相关规定进行检测和保养。

手术室空气净化空调系统空气处理机组维护保养要求
	序号
	项目
	维护保养方式
	周期

	1
	进出水温度及温差温度计误差
	检测
	1 次/年

	2
	进出水压力及压差压力表误差
	检测
	1 次/年

	3
	机组各连接口结合严密、无缝隙
	检查
	1 次/年

	4
	送风段皮带
	调整
	1 次/季度

	5
	送风段皮带更换
	更换
	1 次/年

	6
	送风电动机及风机
	紧固、润滑
	1 次/半年

	7
	机组内壁清洁、生物污染物检测
	清洁、检测
	1 次/季度

	8
	空气过滤器
	更换
	按需更换

	9
	加湿器水源，无结垢、积尘、霉斑、水质检测
	检测
	1 次/年

	
10
	管道、阀门保温严密、无跑冒滴漏，阀门启闭
灵活
	检查
	1 次/年

	11
	风道、风阀保温严密、无破损，风阀启闭灵活
	检查
	1 次/年

	12
	电加热工作正常、无异味、锈蚀
	检查
	1 次/年

	13
	直膨机室外机表冷器
	清洗
	1 次/月

	14
	表冷（热）段
	清洗消毒
	1 次/半年

	15
	机组压差、温湿度传感器误差
	检测
	1 次/年




（二）具体要求：
[bookmark: _GoBack]1.常规的维护包括：
a. 每年2次的常规维护。
b. 检查系统的供电是否正常，各相电流是否均衡。
c. 观察空调系统运行噪声有无异常。
d. 对设备进行部和外部清洁。
e. 校正各项参数，如输入温度、湿度。
f. 对水系统进行检测。
g. 检测制冷回路运行工况，需要时及时调整。
h. 检查各运动部件是否工作正常，对问题器件及时更换调整。
i. 统计分析监控系统中运行事件和运行工况记录。
j. 更换易损件:过滤网。
k. 向用户提供服务测试报告。
2.每年2次的全面保养：
a. 检查系统的供电是否正常，各相电流是否均衡。
b. 观察空调系统运行噪声有无异常。
c. 对设备进行部和外部清洁。
d. 校正各项参数，如输入温度、湿度。
e. 对漏水系统进行检测。
f. 检测制冷回路运行工况，需要时及时调整，清洗室外机。
g. 检查各运动部件是否工作正常，对问题器件及时更换调整。
h. 统计分析监控系统中运行事件和运行工况记录。
i. 更换易损件:过滤网、皮带、加湿罐。
j. 检查设备各用电器件的负载电流是否产生偏移。
k. 监控软件维护。
l. 向用户提供服务测试报告。
3.其他的维护检查：
a. 测量整个制冷系统的冷凝/蒸发压力，比较实测值与标值。 	
b. 测量整个系统的绝缘电阻。 
c. 测量压缩机、风机电机、室外风机等的直流电阻。
d. 测量压缩机、风机电机、室外风机、加湿器、电加热等的运行电流。
e. 检测整个系统的送风、风道、出风的温度和速度。 
f. 检查气流组织、气流开关的动作。 
g. 检测机组的噪音、风机轴承有无杂音。 
h. 检测机房的温度/湿度与实际值的差别。 
i. 检测机组各电气器件的运行状况。 
j. 其他的维护包括:室外马达、电机的保养及皮带的紧固；电气部件的保养及紧固；冷凝器、蒸发器的捉漏；加湿器的保养、除垢；数字控制系统的保养。
七、投标文件应包括下列内容
1.资格证明材料：营业执照、税务登记证明，中央空调维保资质的有效证明（须加盖法人章和法定代表人或其委托代理人印章或签字）。
2.法定代表人身份证明和授权委托书(如有授权);
3.维保报价表和常用配件报价清单
4.近三年企业业绩一览表（并提供合同原件2份），以及获得的各种荣誉（提供证书复印件)；
5.投标人认为有必要提供的声明、文件以及附件中需要提供的证明材料。
八、其他
1.投标价；投标单位投标时请使用统一报价单,格式见附件2和附件3。
2.本项目为半包式服务，在合同期内，配件费、材料费由医院承担（完结一次维修所需配件费、材料费在250元以下的由乙方承担）。
3.为本次招标顺利进行，维保报价单可现场报价，常用配件报价清单应提前报价。
4.对本次招标有不明确之处，请与院后勤保障部联系，联系人：周老师、陈老师，联系电话：0592-2678583。


附件1：口腔医院蔡塘总院和斗西分院空调设备清单
附件2：维保报价表
附件3：常用配件报价清单
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附件1：
	口腔医院蔡塘空调设备清单
	

	序号
	名称
	型号
	数量
	

	1
	空调室外机
	RHXYQ10PAY1
	2
	

	2
	空调室外机
	RHXYQ12PAY1
	2
	

	3
	空调室外机
	RHXYQ14PAY1
	1
	

	4
	空调室外机
	RHXYQ20PAY1
	1
	

	5
	空调室外机
	RHXYQ24PAY1
	2
	

	6
	空调室外机
	RHXYQ28PAY1
	1
	

	7
	空调室外机
	RHXYQ30PAY1
	3
	

	8
	空调室外机
	RHXYQ32PAY1
	3
	

	9
	空调室内机
	FXDP22NMPVC
	37
	

	10
	空调室内机
	FXDP28NMPVC
	34
	

	11
	空调室内机
	FXDP36NMPVC
	24
	

	12
	空调室内机
	FXDP45NMPVC
	12
	

	13
	空调室内机
	FXDP56MMPVC
	6
	

	14
	空调室内机
	FXDP71MMPVC
	6
	

	15
	空调室内机
	FXSP90MMVC
	1
	

	16
	空调室内机
	FXSP112MMVC
	26
	

	17
	空调室内机
	FXSP140MMVC
	6
	

	18
	全热交换器
	VAM800GMVE
	1
	

	19
	全热交换器
	VAM1500GMVE
	3
	

	20
	全热交换器
	VAM2000GMVE
	5
	

	21
	空调室内机
	FXDP50MMPVC
	20
	

	22
	空调室内机
	FXDP63MMPVC
	2
	

	23
	空调室内机
	FXSP100MMVC
	10
	

	24
	空调室内机
	FXSP125MMVC
	4
	

	25
	空调室内机
	FXDP63MMPVC
	2
	

	26
	新风室外机
	RHXYQ8SY1
	1
	

	27
	新风室外机
	RHXYQ16SY1
	1
	

	28
	新风室内机
	FXMP224MMFV
	1
	

	29
	新风室内机
	FMQ40PFY1L20
	1
	

	30
	大金
	 RSQ350BBY
	1
	

	31
	大金
	RSQ400BBY
	1
	

	32
	大金
	FSSP40CA
	5
	

	33
	大金
	FSSP28CA
	1
	

	34
	大金
	FSSP56CA
	3
	

	35
	大金
	FSSP90CA
	3
	

	36
	大金
	FSSP100CA
	2
	

	37
	大金空调
	FSSP56AB后补
	1
	

	38
	大金空调
	RHXYQ16ABN
	1
	

	39
	大金空调
	RSQ300ABY
	1
	

	40
	大金空调
	RSQ500ABY
	1
	

	41
	大金空调
	FSSP28BA
	6
	

	42
	大金空调
	FSSP40BA
	9
	

	43
	大金空调
	FSSP56BA
	2
	

	44
	大金空调
	FSSP71BA
	2
	

	45
	大金空调
	FZMFPI40AB
	1
	

	46
	大金空调
	FZMFP280AB
	1
	

	47
	大金空调
	BRCIE631
	21
	

	48
	手术室净化空调（含一次高效过滤网更换）　
	滤网采购人提供　
	1
	

	49
	分体空调　
	
	37
	

	
	
	
	
	

	斗西分院空调数量清单
	

	序号
	型号规格
	原合同数量
	新增数量
	合计

	1
	壁挂机（1P）
	19
	8
	27

	2
	壁挂机（1.-2）
	34
	10
	44

	3
	柜式空调（3P）
	26
	1
	27

	4
	天井机（3-5P）
	31
	11
	42



附件2：
维保报价表
	项目名称
	厦门医学院附属口腔医院空调系统维保

	投标公司名称
	

	维保总价（不含配件费）
	

	优惠价
	

	投标人签字
	
	日期
	





附件3
	常用配件报价清单

	序号
	设备机型
	型号
	品名
	数量
	单位
	金额

	1
	中静压风管式室内机
	FXSP90-140MMVC
	电子膨胀阀线圈/阀体
	1
	组
	

	2
	
	
	内机主板
	1
	只
	

	3
	
	
	风扇马达
	1
	只
	

	4
	
	
	热交组件
	1
	组
	

	5
	
	
	接水盘
	1
	只
	

	6
	中静压风管式室内机
	FXDP22-71NMPVC
	电子膨胀阀线圈/阀体
	1
	组
	

	7
	
	
	内机主板
	1
	只
	

	8
	
	
	风扇马达
	1
	只
	

	9
	
	
	热交组件
	1
	组
	

	10
	
	
	接水盘
	1
	只
	

	11
	变频多联室外机
	RHXYQ8-16PAY1
	变频压缩机
	1
	组
	

	12
	
	
	定频压缩机
	1
	组
	

	13
	
	
	压缩机变频板
	1
	只
	

	14
	
	
	风扇变频板
	1
	只
	

	15
	
	
	外机主板
	1
	只
	

	16
	
	
	风扇马达
	1
	只
	

	17
	
	
	风轮
	1
	只
	

	18
	
	
	油分器组件
	1
	只
	

	19
	
	
	滤波板
	1
	只
	

	20
	大金多联室内机
	浮子开关
	1
	只
	

	21
	
	排水泵
	1
	只
	

	22
	
	液管传感器
	1
	只
	

	23
	
	气管传感器
	1
	只
	

	24
	
	变压器
	1
	只
	

	25
	
	内机风轮
	1
	只
	

	26
	大金多联室外机
	接水盘塞子
	1
	只
	

	27
	
	排气传感器
	1
	只
	

	28
	
	压缩机限束
	1
	组
	

	29
	
	压力开关
	1
	只
	

	30
	
	压缩机加热带
	1
	只
	

	31
	
	四通阀线圈
	1
	组
	

	32
	其他易损配件
	皮带
	1
	条
	

	33
	
	过滤网
	1
	只
	

	34
	
	加湿器
	1
	只
	

	35
	
	氟利昂（冷媒）
	1
	公斤
	

	36
	
	轴承
	2
	只
	

	37
	
	水封
	3
	只
	

	38
	
	冷冻油
	4
	桶
	

	39
	
	油过滤器
	5
	只
	

	40
	
	干燥过滤器
	6
	只
	

	                                                       合计
	元

	投标公司名称
	
	投标人签字
	



1

