  - 厦门医学院附属口腔医院空调维保实施需求

- 招标人：厦门医学院附属口腔医院。

二、招标内容：

一拖多多联机空调系统、风管式空调器系统、分体空调、手术室净化空调系统的维修、维护、保养。

三、招标期限：蔡塘总院1年、斗西分院9个月。

四、维修、维护、保养范围：详见附件1

五、投标人资质要求：

1.具有中央空调维保资质的有效证明，有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.近三年来有医疗机构空调维保项目优先。

3.近三年在经营活动中没有重大记录。

六、主要服务内容

（一）基本要求：

1.保证7×24小时全天候服务响应，除不可抗力的影响外,维保方接到故障通知后须2小时内派技术人员到达现场抢修。

2.设备运行期间，每月派专业人员至少一次对全院的空调设备巡查，并提供空调设备巡查数据，交由甲方管理人员存档。

3.每年夏、冬换季开机前对空调系统进行各一次全面清洗。

4.手术室空气净化空调系统和分体空调按相关规定进行检测和保养。

手术室空气净化空调系统空气处理机组维护保养要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出水温度及温差温度计误差 | 检测 | 1 次/年 |
| 2 | 进出水压力及压差压力表误差 | 检测 | 1 次/年 |
| 3 | 机组各连接口结合严密、无缝隙 | 检查 | 1 次/年 |
| 4 | 送风段皮带 | 调整 | 1 次/季度 |
| 5 | 送风段皮带更换 | 更换 | 1 次/年 |
| 6 | 送风电动机及风机 | 紧固、润滑 | 1 次/半年 |
| 7 | 机组内壁清洁、生物污染物检测 | 清洁、检测 | 1 次/季度 |
| 8 | 空气过滤器 | 更换 | 按需更换 |
| 9 | 加湿器水源，无结垢、积尘、霉斑、水质检测 | 检测 | 1 次/年 |
| 10 | 管道、阀门保温严密、无跑冒滴漏，阀门启闭 灵活 | 检查 | 1 次/年 |
| 11 | 风道、风阀保温严密、无破损，风阀启闭灵活 | 检查 | 1 次/年 |
| 12 | 电加热工作正常、无异味、锈蚀 | 检查 | 1 次/年 |
| 13 | 直膨机室外机表冷器 | 清洗 | 1 次/月 |
| 14 | 表冷（热）段 | 清洗消毒 | 1 次/半年 |
| 15 | 机组压差、温湿度传感器误差 | 检测 | 1 次/年 |

（二）具体要求：

1.常规的维护包括：

a. 每年2次的常规维护。

b. 检查系统的供电是否正常，各相电流是否均衡。

c. 观察空调系统运行噪声有无异常。

d. 对设备进行部和外部清洁。

e. 校正各项参数，如输入温度、湿度。

f. 对水系统进行检测。

g. 检测制冷回路运行工况，需要时及时调整。

h. 检查各运动部件是否工作正常，对问题器件及时更换调整。

i. 统计分析监控系统中运行事件和运行工况记录。

j. 更换易损件:过滤网。

k. 向用户提供服务测试报告。

2.每年2次的全面保养：

a. 检查系统的供电是否正常，各相电流是否均衡。

b. 观察空调系统运行噪声有无异常。

c. 对设备进行部和外部清洁。

d. 校正各项参数，如输入温度、湿度。

e. 对漏水系统进行检测。

f. 检测制冷回路运行工况，需要时及时调整，清洗室外机。

g. 检查各运动部件是否工作正常，对问题器件及时更换调整。

h. 统计分析监控系统中运行事件和运行工况记录。

i. 更换易损件:过滤网、皮带、加湿罐。

j. 检查设备各用电器件的负载电流是否产生偏移。

k. 监控软件维护。

l. 向用户提供服务测试报告。

3.其他的维护检查：

a. 测量整个制冷系统的冷凝/蒸发压力，比较实测值与标值。

b. 测量整个系统的绝缘电阻。

c. 测量压缩机、风机电机、室外风机等的直流电阻。

d. 测量压缩机、风机电机、室外风机、加湿器、电加热等的运行电流。

e. 检测整个系统的送风、风道、出风的温度和速度。

f. 检查气流组织、气流开关的动作。

g. 检测机组的噪音、风机轴承有无杂音。

h. 检测机房的温度/湿度与实际值的差别。

i. 检测机组各电气器件的运行状况。

j. 其他的维护包括:室外马达、电机的保养及皮带的紧固；电气部件的保养及紧固；冷凝器、蒸发器的捉漏；加湿器的保养、除垢；数字控制系统的保养。

七、投标文件应包括下列内容

1.资格证明材料：营业执照、税务登记证明，中央空调维保资质的有效证明（须加盖法人章和法定代表人或其委托代理人印章或签字）。

2.法定代表人身份证明和授权委托书(如有授权);

3.维保报价表和常用配件报价清单

4.近三年企业业绩一览表（并提供合同原件2份），以及获得的各种荣誉（提供证书复印件)；

5.投标人认为有必要提供的声明、文件以及附件中需要提供的证明材料。

- 八、其他

1.投标价；投标单位投标时请使用统一报价单,格式见附件2和附件3。

2.本项目为半包式服务，在合同期内，配件费、材料费由医院承担（完结一次维修所需配件费、材料费在250元以下的由乙方承担）。

3.为本次招标顺利进行，维保报价单可现场报价，常用配件报价清单应提前报价。

4.对本次招标有不明确之处，请与院后勤保障部联系，联系人：周老师、陈老师，联系电话：0592-2678583。

附件1：口腔医院蔡塘总院和斗西分院空调设备清单

附件2：维保报价表

附件3：常用配件报价清单

附件1：

| 口腔医院蔡塘空调设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |  |
| 1 | 空调室外机 | RHXYQ10PAY1 | 2 |  |
| 2 | 空调室外机 | RHXYQ12PAY1 | 2 |  |
| 3 | 空调室外机 | RHXYQ14PAY1 | 1 |  |
| 4 | 空调室外机 | RHXYQ20PAY1 | 1 |  |
| 5 | 空调室外机 | RHXYQ24PAY1 | 2 |  |
| 6 | 空调室外机 | RHXYQ28PAY1 | 1 |  |
| 7 | 空调室外机 | RHXYQ30PAY1 | 3 |  |
| 8 | 空调室外机 | RHXYQ32PAY1 | 3 |  |
| 9 | 空调室内机 | FXDP22NMPVC | 37 |  |
| 10 | 空调室内机 | FXDP28NMPVC | 34 |  |
| 11 | 空调室内机 | FXDP36NMPVC | 24 |  |
| 12 | 空调室内机 | FXDP45NMPVC | 12 |  |
| 13 | 空调室内机 | FXDP56MMPVC | 6 |  |
| 14 | 空调室内机 | FXDP71MMPVC | 6 |  |
| 15 | 空调室内机 | FXSP90MMVC | 1 |  |
| 16 | 空调室内机 | FXSP112MMVC | 26 |  |
| 17 | 空调室内机 | FXSP140MMVC | 6 |  |
| 18 | 全热交换器 | VAM800GMVE | 1 |  |
| 19 | 全热交换器 | VAM1500GMVE | 3 |  |
| 20 | 全热交换器 | VAM2000GMVE | 5 |  |
| 21 | 空调室内机 | FXDP50MMPVC | 20 |  |
| 22 | 空调室内机 | FXDP63MMPVC | 2 |  |
| 23 | 空调室内机 | FXSP100MMVC | 10 |  |
| 24 | 空调室内机 | FXSP125MMVC | 4 |  |
| 25 | 空调室内机 | FXDP63MMPVC | 2 |  |
| 26 | 新风室外机 | RHXYQ8SY1 | 1 |  |
| 27 | 新风室外机 | RHXYQ16SY1 | 1 |  |
| 28 | 新风室内机 | FXMP224MMFV | 1 |  |
| 29 | 新风室内机 | FMQ40PFY1L20 | 1 |  |
| 30 | 大金 | RSQ350BBY | 1 |  |
| 31 | 大金 | RSQ400BBY | 1 |  |
| 32 | 大金 | FSSP40CA | 5 |  |
| 33 | 大金 | FSSP28CA | 1 |  |
| 34 | 大金 | FSSP56CA | 3 |  |
| 35 | 大金 | FSSP90CA | 3 |  |
| 36 | 大金 | FSSP100CA | 2 |  |
| 37 | 大金空调 | FSSP56AB后补 | 1 |  |
| 38 | 大金空调 | RHXYQ16ABN | 1 |  |
| 39 | 大金空调 | RSQ300ABY | 1 |  |
| 40 | 大金空调 | RSQ500ABY | 1 |  |
| 41 | 大金空调 | FSSP28BA | 6 |  |
| 42 | 大金空调 | FSSP40BA | 9 |  |
| 43 | 大金空调 | FSSP56BA | 2 |  |
| 44 | 大金空调 | FSSP71BA | 2 |  |
| 45 | 大金空调 | FZMFPI40AB | 1 |  |
| 46 | 大金空调 | FZMFP280AB | 1 |  |
| 47 | 大金空调 | BRCIE631 | 21 |  |
| 48 | 手术室净化空调（含一次高效过滤网更换） | 滤网采购人提供 | 1 |  |
| 49 | 分体空调 |  | 37 |  |
| 斗西分院空调数量清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 型号规格 | 原合同数量 | 新增数量 | 合计 |
| 1 | 壁挂机（1P） | 19 | 8 | 27 |
| 2 | 壁挂机（1.-2） | 34 | 10 | 44 |
| 3 | 柜式空调（3P） | 26 | 1 | 27 |
| 4 | 天井机（3-5P） | 31 | 11 | 42 |

附件2：

维保报价表

| 项目名称 | 厦门医学院附属口腔医院空调系统维保 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标公司名称 |  |  |  |
| 维保总价（不含配件费） |  |  |  |
| 优惠价 |  |  |  |
| 投标人签字 |  | 日期 |  |

附件3

| 常用配件报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备机型 | 型号 |  | 品名 |  | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 中静压风管式室内机 | FXSP90-140MMVC |  | 电子膨胀阀线圈/阀体 |  | 1 | 组 |  |
| 2 |  |  |  | 内机主板 |  | 1 | 只 |  |
| 3 |  |  |  | 风扇马达 |  | 1 | 只 |  |
| 4 |  |  |  | 热交组件 |  | 1 | 组 |  |
| 5 |  |  |  | 接水盘 |  | 1 | 只 |  |
| 6 | 中静压风管式室内机 | FXDP22-71NMPVC |  | 电子膨胀阀线圈/阀体 |  | 1 | 组 |  |
| 7 |  |  |  | 内机主板 |  | 1 | 只 |  |
| 8 |  |  |  | 风扇马达 |  | 1 | 只 |  |
| 9 |  |  |  | 热交组件 |  | 1 | 组 |  |
| 10 |  |  |  | 接水盘 |  | 1 | 只 |  |
| 11 | 变频多联室外机 | RHXYQ8-16PAY1 |  | 变频压缩机 |  | 1 | 组 |  |
| 12 |  |  |  | 定频压缩机 |  | 1 | 组 |  |
| 13 |  |  |  | 压缩机变频板 |  | 1 | 只 |  |
| 14 |  |  |  | 风扇变频板 |  | 1 | 只 |  |
| 15 |  |  |  | 外机主板 |  | 1 | 只 |  |
| 16 |  |  |  | 风扇马达 |  | 1 | 只 |  |
| 17 |  |  |  | 风轮 |  | 1 | 只 |  |
| 18 |  |  |  | 油分器组件 |  | 1 | 只 |  |
| 19 |  |  |  | 滤波板 |  | 1 | 只 |  |
| 20 | 大金多联室内机 |  |  | 浮子开关 |  | 1 | 只 |  |
| 21 |  |  |  | 排水泵 |  | 1 | 只 |  |
| 22 |  |  |  | 液管传感器 |  | 1 | 只 |  |
| 23 |  |  |  | 气管传感器 |  | 1 | 只 |  |
| 24 |  |  |  | 变压器 |  | 1 | 只 |  |
| 25 |  |  |  | 内机风轮 |  | 1 | 只 |  |
| 26 | 大金多联室外机 |  |  | 接水盘塞子 |  | 1 | 只 |  |
| 27 |  |  |  | 排气传感器 |  | 1 | 只 |  |
| 28 |  |  |  | 压缩机限束 |  | 1 | 组 |  |
| 29 |  |  |  | 压力开关 |  | 1 | 只 |  |
| 30 |  |  |  | 压缩机加热带 |  | 1 | 只 |  |
| 31 |  |  |  | 四通阀线圈 |  | 1 | 组 |  |
| 32 | 其他易损配件 |  |  | 皮带 |  | 1 | 条 |  |
| 33 |  |  |  | 过滤网 |  | 1 | 只 |  |
| 34 |  |  |  | 加湿器 |  | 1 | 只 |  |
| 35 |  |  |  | 氟利昂（冷媒） |  | 1 | 公斤 |  |
| 36 |  |  |  | 轴承 |  | 2 | 只 |  |
| 37 |  |  |  | 水封 |  | 3 | 只 |  |
| 38 |  |  |  | 冷冻油 |  | 4 | 桶 |  |
| 39 |  |  |  | 油过滤器 |  | 5 | 只 |  |
| 40 |  |  |  | 干燥过滤器 |  | 6 | 只 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 元 |
| 投标公司名称 |  |  |  |  | 投标人签字 |  |  |  |