需求内容—蔡塘总院门禁系统改造

一、功能用途

蔡塘总院因院区业务发展需要，为规范管理现拟增加50套统一网络管理门禁系统

二、技术参数及配置清单

| （门禁系统) 招标技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 发卡/授权机 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A； | 台 | 1 |
| 2 | 磁力锁（单门） | 上锁时NO输出；开锁时NC输出；最大拉力280kg静态直线拉力；锁体240x48.5x26.5mm；吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V；支持门磁输出；使用环境：室内；工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA；功耗：6W | 个 | 50 |
| 3 | PVC管 | 20# | 米 | / |
| 4 | 辅材 | 水晶头、五金配件、PVC管、RVV2*1.0电源电缆、六类网络线等 | 批 | 支持50套使用 |
| 7 | 电池 | 12V7A | 个 | 50 |
| 8 | 网络交换机 | 整机支持24*10/100/1000Base-T以太网端口 | 个 | 2 |
| 9 | 安装及调试费 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 10 | 开门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 只 | 50 |
| 11 | 门禁一体机 | 1、支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 2、支持TCP/IP、wifi组网； 3、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 4、输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 5、输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 6、工作电压：DC 12V； 7、工作电流：1A(max)（无负载状态）； | 台 | 50 |
| 12 | 门禁备用电源箱 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-10℃-+70℃；工作湿度：＜95%；带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm；用于给一体机和电锁供电使用。 | 台 | 50 |

三、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

四、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。