需求内容-消防报警主机更换项目
一、项目说明
厦门医学院附属口腔医院蔡塘院区消防控制室消防主机进行多方检查认定，该设备于2013年投入使用，已超过该设备的正常使用年限，该设备与系统已无法正常使用，且无法再次修复，为了确保消防安全，将原北京利达消防报警主机更换为性能更好的新消防报警主机设备。原消防主机的拆除与处理，根据现设备重新布局并安装就位，连接原消防主机的所有线路及系统的拆除、恢复与调试，确保各个回路上的各个消防设备正常运行。
二、技术要求
[bookmark: _GoBack]满足目前新规范规定一台设备最多不能超过3200个点位要求，因原有消控主机产品是北京利达，故拟采用CCCF认证LD128EⅡ-3200C及其相应的电话、广播主机、图形显示等设备。具体技术要求及相应标准如下：
	名称
	控制地点
	引进信号
	控制要求

	消防控制室手动直接启动消防泵功能
	消控室
	多线信号
	消防控制室内的消防联动控制器应直接手动控制消火栓泵的启动、停止(GB50116-2013 4.3.2)

	消防水池水位显示装置
	消控室
水泵房
	探测信号
	应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位(GB50974-2014 4.3.9.2）

	消火栓加压泵
	水泵房控制室
	
压力开关动作

	4.3.1 消火栓系统的联动控制设计联动控制方式，应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关(GB50974-2013 4.3.1）

	稳压泵技术性能
	屋面
	总线接收
	稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求，启动运行应正常,启泵与停泵压力应符合设定值,压力表显示应正常(GB50974-2014 5.3.3.1  GA503-2004 4.4.3.2)

	湿式报警阀压力开关联动启泵功能
	水泵房控制室
	
压力开关动作

	自动喷水灭火系统应由湿式报警阀压力开关的动作信号直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器手、自动状态的影响(GB50116-2013 4.2.1.1 GB50084-2001 11.0.1)

	气体灭火控制器
	消控室
	多线信号
	应能控制器连接的气体灭火设备和相关设备，接收启动控制信号后，应能按预制逻辑完成相应的控制功能，并发出声、光信号(GB16806-2005 4.3.2 GB50166-2007 4.19)

	电气火灾监控系统
	消控室
	总线信号
	监控器应能接收探测器的报警信号并在30s内发出声、光报警声信号，指示报警部位，记录报警时间(GB14287.1-2005 4.3)

	防排烟设施
	消防控制室
就地控制钮
	总线信号
	排烟口排烟风速不能为0m/s,不宜大于10m/s(GB50045-95 8.1.5.3 GA503-2004 4.10.4.2 GB50016-2006 9.4.6.6)

	正压送风
	疏散楼梯
	总线信号
	防烟楼梯间余压值应为40Pa至50Pa(GB50045-95 8.3.7.1 GA503-2004 4.9.4.3 GB50016-2006 9.3.3)

	应急照明
疏散标志
	消防控制室

	总线信号
	当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s(GB50116-2013 4.9.2)

	应急广播
	消防控制室
	总线信号
	消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应强制切入消防应急广播(GB50116-2013 4.8.12)



三、配置清单
	产品名称
	数量
	备注

	火灾报警控制器(联动型套)               CCCF认证
	1
	LD128EⅡ-3200C

	联动控制盘套
	1
	LD9203EN-8C

	总线消防电话主机(可容99路)套
	1
	HY5711B

	广播功放·录放一体机（500W）
	1
	YJG4650A

	主机电源（25A输出)
	1
	LD5801EN(25A)

	备用电源
	1
	DC24V，38Ah

	标准立柜套
	1
	LD5900EL(B)

	气体控制主机套
	1
	LD5503EN
需要重新布线

	电气火灾监控项
	1
	LDT9009EN

	排烟系统维修项
	1
	1000*500常闭排烟口6个

	正压送风口改造项
	1
	1000*400自垂百叶8套
1000*400常闭送风口10套



四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在4小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后48小时内赶到现场提供服务。48小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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