  - 厦门医学院附属口腔医院

  - 空调维保服务需求

一、招标人：厦门医学院附属口腔医院。

二、招标内容：

一拖多多联机空调系统、风管式空调器系统、分体空调、手术室净化空调系统的维修、维护、保养。

三、招标期限：2年。

四、维修、维护、保养范围：详见附件1

五、投标人资质要求：

1.具有厦门市制冷空调协会颁布的空调设备维修保养一级资质的有效证明（提供证书复印件，原件备查），有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.近三年来有医疗机构空调维保项目优先。

3.近三年在经营活动中没有重大记录。

▲4.具有大金品牌空调售后服务特约维修店证书（提供证书复印件，原件备查）

▲5.具有大金品牌空调维修技术培训证书或维修技术结业证书（提供证书复印件，原件备查）

▲6.具有变频多联空调大金品牌电脑维修检测工装（可自动记录并保存历史检测数据）须提供设备购置发票

▲7.具有IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书（提供中国认可认证网截图）

▲8.具有售后服务管理体系五星认证、设备维修保养认证证书（提供中国认可认证网截图）

▲9.具有AAA级诚信供应商、AAA级诚信经营示范单位、AAA级信用企业、AAA级质量服务诚信单位、AAA级重合同守信用企业、AAA级资信企业、中国诚信企业家证书。

▲10.投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级或三级以上资质，并提供证书复印件。

未满足以上条款2项及2项以上的视为无效投标。

六、主要服务内容

（一）基本要求：

1.保证7×24小时全天候服务响应，除不可抗力的影响外,维保方接到故障通知后须2小时内派技术人员到达现场抢修。

2.设备运行期间，每月派专业人员至少一次对全院的空调设备巡查，并提供空调设备巡查数据，交由甲方管理人员存档。

3.每年夏、冬换季开机前对空调系统进行各一次全面清洗。

4.手术室空气净化空调系统和分体空调按相关规定进行检测和保养。

手术室空气净化空调系统空气处理机组维护保养要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出水温度及温差温度计误差 | 检测 | 1 次/年 |
| 2 | 进出水压力及压差压力表误差 | 检测 | 1 次/年 |
| 3 | 机组各连接口结合严密、无缝隙 | 检查 | 1 次/年 |
| 4 | 送风段皮带 | 调整 | 1 次/季度 |
| 5 | 送风段皮带更换 | 更换 | 1 次/年 |
| 6 | 送风电动机及风机 | 紧固、润滑 | 1 次/半年 |
| 7 | 机组内壁清洁、生物污染物检测 | 清洁、检测 | 1 次/季度 |
| 8 | 空气过滤器 | 更换 | 按需更换 |
| 9 | 加湿器水源，无结垢、积尘、霉斑、水质检测 | 检测 | 1 次/年 |
| 10 | 管道、阀门保温严密、无跑冒滴漏，阀门启闭 灵活 | 检查 | 1 次/年 |
| 11 | 风道、风阀保温严密、无破损，风阀启闭灵活 | 检查 | 1 次/年 |
| 12 | 电加热工作正常、无异味、锈蚀 | 检查 | 1 次/年 |
| 13 | 直膨机室外机表冷器 | 清洗 | 1 次/月 |
| 14 | 表冷（热）段 | 清洗消毒 | 1 次/半年 |
| 15 | 机组压差、温湿度传感器误差 | 检测 | 1 次/年 |

（二）具体要求：

1.常规的维护包括：

a. 每年2次的常规维护。

b. 检查系统的供电是否正常，各相电流是否均衡。

c. 观察空调系统运行噪声有无异常。

d. 对设备进行部和外部清洁。

e. 校正各项参数，如输入温度、湿度。

f. 对水系统进行检测。

g. 检测制冷回路运行工况，需要时及时调整。

h. 检查各运动部件是否工作正常，对问题器件及时更换调整。

i. 统计分析监控系统中运行事件和运行工况记录。

j. 更换易损件:过滤网。

k. 向用户提供服务测试报告。

2.每年2次的全面保养：

a. 检查系统的供电是否正常，各相电流是否均衡。

b. 观察空调系统运行噪声有无异常。

c. 对设备进行部和外部清洁。

d. 校正各项参数，如输入温度、湿度。

e. 对漏水系统进行检测。

f. 检测制冷回路运行工况，需要时及时调整，清洗室外机。

g. 检查各运动部件是否工作正常，对问题器件及时更换调整。

h. 统计分析监控系统中运行事件和运行工况记录。

i. 更换易损件:过滤网、皮带、加湿罐。

j. 检查设备各用电器件的负载电流是否产生偏移。

k. 监控软件维护。

l. 向用户提供服务测试报告。

3.其他的维护检查：

a. 测量整个制冷系统的冷凝/蒸发压力，比较实测值与标值。

b. 测量整个系统的绝缘电阻。

c. 测量压缩机、风机电机、室外风机等的直流电阻。

d. 测量压缩机、风机电机、室外风机、加湿器、电加热等的运行电流。

e. 检测整个系统的送风、风道、出风的温度和速度。

f. 检查气流组织、气流开关的动作。

g. 检测机组的噪音、风机轴承有无杂音。

h. 检测机房的温度/湿度与实际值的差别。

i. 检测机组各电气器件的运行状况。

j. 其他的维护包括:室外马达、电机的保养及皮带的紧固；电气部件的保养及紧固；冷凝器、蒸发器的捉漏；加湿器的保养、除垢；数字控制系统的保养。

七、投标文件应包括下列内容

1.资格证明材料：营业执照、税务登记证明，中央空调维保资质的有效证明（须加盖法人章和法定代表人或其委托代理人印章或签字）。

2.法定代表人身份证明和授权委托书(如有授权);

3.维保报价表和常用配件报价清单

4.近三年企业业绩一览表（并提供合同原件2份），以及获得的各种荣誉（提供证书复印件)；

5.投标人认为有必要提供的声明、文件以及附件中需要提供的证明材料。

八、其他

1.投标价；投标单位投标时请使用统一报价单,格式见附件2和附件3。

2.本项目为半包式服务，在合同期内，配件费、材料费由医院承担（完结一次维修所需配件费、材料费在250元以下的由乙方承担）。

3.为本次招标顺利进行，维保报价单可现场报价，常用配件报价清单应提前报价。

4.对本次招标有不明确之处，请与院后勤保障部联系，联系人：周老师、陈老师，联系电话：0592-2678583。

附件1：口腔医院蔡塘总院和斗西分院空调设备清单

附件2：维保报价表

附件3：常用配件报价清单

附件1：

| 口腔医院蔡塘空调设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |  |
| 1 | 空调室外机 | RHXYQ10PAY1 | 2 |  |
| 2 | 空调室外机 | RHXYQ12PAY1 | 2 |  |
| 3 | 空调室外机 | RHXYQ14PAY1 | 1 |  |
| 4 | 空调室外机 | RHXYQ20PAY1 | 1 |  |
| 5 | 空调室外机 | RHXYQ24PAY1 | 2 |  |
| 6 | 空调室外机 | RHXYQ28PAY1 | 1 |  |
| 7 | 空调室外机 | RHXYQ30PAY1 | 3 |  |
| 8 | 空调室外机 | RHXYQ32PAY1 | 3 |  |
| 9 | 空调室内机 | FXDP22NMPVC | 37 |  |
| 10 | 空调室内机 | FXDP28NMPVC | 34 |  |
| 11 | 空调室内机 | FXDP36NMPVC | 24 |  |
| 12 | 空调室内机 | FXDP45NMPVC | 12 |  |
| 13 | 空调室内机 | FXDP56MMPVC | 6 |  |
| 14 | 空调室内机 | FXDP71MMPVC | 6 |  |
| 15 | 空调室内机 | FXSP90MMVC | 1 |  |
| 16 | 空调室内机 | FXSP112MMVC | 26 |  |
| 17 | 空调室内机 | FXSP140MMVC | 6 |  |
| 18 | 全热交换器 | VAM800GMVE | 1 |  |
| 19 | 全热交换器 | VAM1500GMVE | 3 |  |
| 20 | 全热交换器 | VAM2000GMVE | 5 |  |
| 21 | 空调室内机 | FXDP50MMPVC | 20 |  |
| 22 | 空调室内机 | FXDP63MMPVC | 2 |  |
| 23 | 空调室内机 | FXSP100MMVC | 10 |  |
| 24 | 空调室内机 | FXSP125MMVC | 4 |  |
| 25 | 空调室内机 | FXDP63MMPVC | 2 |  |
| 26 | 新风室外机 | RHXYQ8SY1 | 1 |  |
| 27 | 新风室外机 | RHXYQ16SY1 | 1 |  |
| 28 | 新风室内机 | FXMP224MMFV | 1 |  |
| 29 | 新风室内机 | FMQ40PFY1L20 | 1 |  |
| 30 | 大金 | RSQ350BBY | 1 |  |
| 31 | 大金 | RSQ400BBY | 1 |  |
| 32 | 大金 | FSSP40CA | 5 |  |
| 33 | 大金 | FSSP28CA | 1 |  |
| 34 | 大金 | FSSP56CA | 3 |  |
| 35 | 大金 | FSSP90CA | 3 |  |
| 36 | 大金 | FSSP100CA | 2 |  |
| 37 | 大金空调 | FSSP56AB后补 | 1 |  |
| 38 | 大金空调 | RHXYQ16ABN | 1 |  |
| 39 | 大金空调 | RSQ300ABY | 1 |  |
| 40 | 大金空调 | RSQ500ABY | 1 |  |
| 41 | 大金空调 | FSSP28BA | 6 |  |
| 42 | 大金空调 | FSSP40BA | 9 |  |
| 43 | 大金空调 | FSSP56BA | 2 |  |
| 44 | 大金空调 | FSSP71BA | 2 |  |
| 45 | 大金空调 | FZMFPI40AB | 1 |  |
| 46 | 大金空调 | FZMFP280AB | 1 |  |
| 47 | 大金空调 | BRCIE631 | 21 |  |
| 48 | 手术室净化空调（含一次高效过滤网更换） | 滤网采购人提供 | 1 |  |
| 49 | 分体空调 |  | 37 |  |
| 斗西分院空调数量清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 型号规格 | 原合同数量 | 新增数量 | 合计 |
| 1 | 壁挂机（1P） | 19 | 8 | 27 |
| 2 | 壁挂机（1.-2） | 34 | 10 | 44 |
| 3 | 柜式空调（3P） | 26 | 1 | 27 |
| 4 | 天井机（3-5P） | 31 | 11 | 42 |

附件2：

维保报价表

| 项目名称 | 厦门医学院附属口腔医院空调系统维保 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标公司名称 |  |  |  |
| 维保总价（不含配件费） |  |  |  |
| 优惠价 |  |  |  |
| 投标人签字 |  | 日期 |  |

附件3

| 常用配件报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备机型 | 型号 |  | 品名 |  | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 中静压风管式室内机 | FXSP90-140MMVC |  | 电子膨胀阀线圈/阀体 |  | 1 | 组 |  |
| 2 |  |  |  | 内机主板 |  | 1 | 只 |  |
| 3 |  |  |  | 风扇马达 |  | 1 | 只 |  |
| 4 |  |  |  | 热交组件 |  | 1 | 组 |  |
| 5 |  |  |  | 接水盘 |  | 1 | 只 |  |
| 6 | 中静压风管式室内机 | FXDP22-71NMPVC |  | 电子膨胀阀线圈/阀体 |  | 1 | 组 |  |
| 7 |  |  |  | 内机主板 |  | 1 | 只 |  |
| 8 |  |  |  | 风扇马达 |  | 1 | 只 |  |
| 9 |  |  |  | 热交组件 |  | 1 | 组 |  |
| 10 |  |  |  | 接水盘 |  | 1 | 只 |  |
| 11 | 变频多联室外机 | RHXYQ8-16PAY1 |  | 变频压缩机 |  | 1 | 组 |  |
| 12 |  |  |  | 定频压缩机 |  | 1 | 组 |  |
| 13 |  |  |  | 压缩机变频板 |  | 1 | 只 |  |
| 14 |  |  |  | 风扇变频板 |  | 1 | 只 |  |
| 15 |  |  |  | 外机主板 |  | 1 | 只 |  |
| 16 |  |  |  | 风扇马达 |  | 1 | 只 |  |
| 17 |  |  |  | 风轮 |  | 1 | 只 |  |
| 18 |  |  |  | 油分器组件 |  | 1 | 只 |  |
| 19 |  |  |  | 滤波板 |  | 1 | 只 |  |
| 20 | 大金多联室内机 |  |  | 浮子开关 |  | 1 | 只 |  |
| 21 |  |  |  | 排水泵 |  | 1 | 只 |  |
| 22 |  |  |  | 液管传感器 |  | 1 | 只 |  |
| 23 |  |  |  | 气管传感器 |  | 1 | 只 |  |
| 24 |  |  |  | 变压器 |  | 1 | 只 |  |
| 25 |  |  |  | 内机风轮 |  | 1 | 只 |  |
| 26 | 大金多联室外机 |  |  | 接水盘塞子 |  | 1 | 只 |  |
| 27 |  |  |  | 排气传感器 |  | 1 | 只 |  |
| 28 |  |  |  | 压缩机限束 |  | 1 | 组 |  |
| 29 |  |  |  | 压力开关 |  | 1 | 只 |  |
| 30 |  |  |  | 压缩机加热带 |  | 1 | 只 |  |
| 31 |  |  |  | 四通阀线圈 |  | 1 | 组 |  |
| 32 | 其他易损配件 |  |  | 皮带 |  | 1 | 条 |  |
| 33 |  |  |  | 过滤网 |  | 1 | 只 |  |
| 34 |  |  |  | 加湿器 |  | 1 | 只 |  |
| 35 |  |  |  | 氟利昂（冷媒） |  | 1 | 公斤 |  |
| 36 |  |  |  | 轴承 |  | 2 | 只 |  |
| 37 |  |  |  | 水封 |  | 3 | 只 |  |
| 38 |  |  |  | 冷冻油 |  | 4 | 桶 |  |
| 39 |  |  |  | 油过滤器 |  | 5 | 只 |  |
| 40 |  |  |  | 干燥过滤器 |  | 6 | 只 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 元 |
| 投标公司名称 |  |  |  |  | 投标人签字 |  |  |  |