需求内容-空压机、柴油发电机维保服务

- 一、现有设备数量

- 1.蔡塘总院英格索兰螺杆空压机3台，2台冷干机。

- 2.斗西分院捷豹螺杆空压机2台，1台冷干机。

- 3.康明斯柴油发电机1台。

- 二、现有设备参数

- （一）蔡塘总院3台英格索兰螺杆空压机参数：

- 型号：V22-10

- 容积流量：3.1m³/min

- 排气压力：1.0Mpa

- 额度定功率：22kw

- 输入比功率：8.9kw/m³/min

- 重量：640kg

- 外型尺寸：1365*870*1125mm

- 电源：380v

- （二）蔡塘总院2台冷冻式压缩空气干燥机参数：

- 型号：RB-30AC

- 处理风量：3.8m³/min

- 使用压力：1.0mpa

- 电源：220v    频率：50HZ

- 入口温度：≤45℃

- 制冷剂：R22

- 出厂日期：2020.07

- 制造商：江西荣霸机械有限公司

- （三）斗西分院2台捷豹螺杆式空压机参数：

- 型号：ZLS15Hi+/8

- 容积流量：2.4m³/min

- 排气压力：0.8Mpa

- 额度定功率：11kw

- 输入比功率：7.9kw/m³/min

- 重量：368kg

- 外型尺寸：1050*800*1150mm

- 电源：380V

- 出厂日期：2019.03

- （四）斗西分院1台捷豹冷冻式空气干燥机参数：

- 型号：ED-30F

- 处理风量：4.0m³/min

- 使用压力：1.0mpa

- 电源：220v    频率：50HZ  功率：0.97kw

- 入口温度：≤45℃   露点温度：2-10℃

- 制冷剂：R22    外型尺寸：900*510*815mm

- 出厂日期：2019.03

- (五)康明斯柴油发电机1台

蔡塘总院现有1台柴油发电机参数：

品牌：康明斯

型号：HCI5440

额定电压：400v

额定电流：648A

额定转速：1500RPM

柴油油箱容积：600升

三、招标期限

3年

- 四、空压机维保需求

（一）设备分布情况

1.总院3套空压机及配套设备，2台冷干机

2.分院2套空压机设备，1台冷干机需要维保。

（二）维保范围

1.每年一次更换空压机机油、空气过滤器、机油过滤器、油气分离过滤器，空压机设备内、外清洁；

2.每年一次更换管道一、二、三级精密过滤器。

3.每年一次冷干机设备保养检查，检查冷媒压力及加冷媒，电子自动排水阀检查及更换。

4.维修：设备故障维修，不在保养范围内的，按配件报价清单结算。

五、柴油发电机维保范围

1.每年一次检查更换润滑油、空气滤芯、机油滤芯、冷却液液位、设备各个连接接头配件、设备油路管道、油料管道、电池电量、检查发电机控制箱，检查输入、输出电源线路，检查发电机空载和带载运行情况。

2.每年约100升发电机用油的补充。

3.维修：设备故障维修，不在保养范围内的，按配件报价清单结算

- 附件一:

- 厦门医学院附属口腔医院空压机维保报价清单

- 说明：报价含税运

- 人民币结算

| 序号 | 区域 | 品牌 | 数量 | 三年维保报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔡塘总院 | 英格索兰空压机 | 3台 |  |  |
| 2 | 蔡塘总院 | 荣霸冷干机 | 2台 |  |  |
| 3 | 斗西分院 | 捷豹空压机 | 2台 |  |  |
| 4 | 斗西分院 | 捷豹冷干机 | 1台 |  |  |
| 5 | 蔡塘总院 | 柴油发电机 | 1台 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

- 附件二:

- 1.以下单价为签订年度协议后的定价标准，协议期限内不得更改；以产生后，按照此报价执行。

- 2.报价含税运和安装费用。

| 口腔两院空压机、发电机常用配件报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 1 | 调节阀 | OEM | 个 |  |  |
| 2 | 压力调节器 | OEM | 个 |  |  |
| 3 | 容调阀 | OEM | 个 |  |  |
| 4 | 自动电子排污阀 | OEM | 个 |  |  |
| 5 | 隔膜 | OEM | 个 |  |  |
| 6 | 膜片 | OEM | 个 |  |  |
| 7 | 进气软管 | OEM | 条 |  |  |
| 8 | 软管 | OEM | 条 |  |  |
| 9 | 油管 | OEM | 条 |  |  |
| 10 | 接头 | OEM | 个 |  |  |
| 11 | 接触器 | OEM | 个 |  |  |
| 12 | 电子排污阀 | OEM | 个 |  |  |
| 13 | 干燥剂 | 杭州嘉美 | 个 |  |  |
| 14 | 电动排污阀 | OEM | 个 |  |  |
| 15 | 自动排水器 | OEM | 个 |  |  |
| 16 | 梭阀 | OEM | 个 |  |  |
| 17 | 轴承 | SKF | 个 |  |  |
| 18 | 轴套 | OEM | 个 |  |  |
| 19 | 辅助触点 | OEM | 个 |  |  |
| 20 | 继电器 | OEM | 个 |  |  |
| 21 | 熔断器 | OEM | 个 |  |  |
| 22 | 管道过滤器 | 深圳鑫富盛 | 个 |  |  |
| 23 | 温度开关 | OEM | 个 |  |  |
| 24 | 压力开关 | OEM | 个 |  |  |
| 25 | 冷却器 | OEM | 个 |  |  |
| 26 | 冷却风扇 | OEM | 台 |  |  |
| 27 | 风扇开关 | OEM | 个 |  |  |
| 28 | 压力传感器 | OEM | 个 |  |  |
| 29 | 温度传感器 | OEM | 个 |  |  |
| 30 | 压差传感器 | OEM | 个 |  |  |
| 31 | 电磁阀 | OEM | 个 |  |  |
| 32 | 放气电磁阀 | OEM | 个 |  |  |
| 33 | 卸载电磁阀 | OEM | 个 |  |  |
| 34 | 加载电磁阀 | OEM | 个 |  |  |
| 35 | 主机轴承 | SKF | 个 |  |  |
| 36 | 齿轮箱 | OEM | 个 |  |  |
| 37 | 齿轮 | OEM | 个 |  |  |
| 38 | 联轴器 | OEM | 个 |  |  |
| 39 | 电机 | OEM | 台 |  |  |
| 40 | 油封（轴封） | OEM | 个 |  |  |
| 41 | 密封垫片 | OEM | 个 |  |  |
| 42 | O型圈 | OEM | 个 |  |  |
| 43 | 传动带（皮带） | OEM | 条 |  |  |
| 44 | 空气过滤器 | OEM | 个 |  |  |
| 45 | 油过滤器 | OEM | 个 |  |  |
| 46 | 油气分离器芯 | OEM | 个 |  |  |
| 47 | 油雾呼吸器 | OEM | 个 |  |  |
| 48 | PDM过滤芯 | OEM | 个 |  |  |
| 49 | 气水分离器(芯) | OEM | 个 |  |  |
| 50 | 维修保养包 | 英格索兰 | 个 |  |  |
| 51 | 断油电磁阀 | OEM | 个 |  |  |
| 52 | 调节电磁阀 | OEM | 个 |  |  |
| 53 | 最小压力阀 | OEM | 个 |  |  |
| 54 | 止逆阀 | OEM | 个 |  |  |
| 55 | 安全阀 | OEM | 个 |  |  |
| 56 | 温控阀及温控阀芯（温控元件） | OEM | 个 |  |  |
| 57 | 减荷阀 | OEM | 个 |  |  |
| 58 | 进气阀 | OEM | 个 |  |  |
| 59 | 卸荷阀 | OEM | 个 |  |  |
| 60 | 放空阀 | OEM | 个 |  |  |
| 61 | 液压缸 | OEM | 个 |  |  |
| 62 | 伺服气缸 | OEM | 个 |  |  |
| 63 | 消音器 | OEM | 个 |  |  |
| 64 | 断路器 | OEM | 个 |  |  |
| 65 | 变压器 | OEM | 个 |  |  |
| 66 | 过电流保护器 | OEM | 个 |  |  |
| 67 | 紧急停机按钮 | OEM | 个 |  |  |
| 68 | 智能控制器 | OEM | 个 |  |  |
| 69 | 螺杆机油 | 捷豹ZLS15Hi+/8 | 桶（18L/桶） |  |  |
| 70 | 油过滤器 | 曼牌W962 | 个 |  |  |
| 71 | 空滤 | 曼牌 | 个 |  |  |
| 72 | 油气分离器 | 曼牌 | 个 |  |  |
| 73 | 螺杆冷却液 | 英格索兰V22-10 | 桶（18L/桶） |  |  |
| 74 | 油过滤器 | 英格索兰 | 个 |  |  |
| 75 | 空滤 | 英格索兰 | 个 |  |  |
| 76 | 油气分离器 | 英格索兰 | 个 |  |  |
| 77 | 冷干机加氨 | RB-30AC | 公斤 |  |  |
| 78 | 冷干机加氨 | ED-30FC | 公斤 |  |  |
| 79 | 精密过滤器滤芯 | 035QPS | 个 |  |  |
| 80 | 精密过滤器滤芯 | 035QPS | 个 |  |  |
| 康明斯柴油发电机HCI5440 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 1 | 柴油滤芯 | OEM | 个 |  |  |
| 2 | 油水分离器 | OEM | 个 |  |  |
| 3 | 机油滤芯 | OEM | 个 |  |  |
| 4 | 空气滤芯 | OEM | 个 |  |  |
| 5 | 密封圈 | OEM | 个 |  |  |
| 6 | 密封垫 | OEM | 个 |  |  |
| 7 | 活塞 | OEM | 个 |  |  |
| 8 | 电喷嘴 | OEM | 个 |  |  |
| 9 | 油管 | OEM | 条 |  |  |
| 10 | 各类连接头 | OEM | 个 |  |  |
| 11 | 传感器 | OEM | 个 |  |  |
| 12 | 轴承 | OEM | 个 |  |  |
| 13 | 轴密封 | OEM | 个 |  |  |
| 14 | 电池 | OEM | 个 |  |  |