厦门医学院附属口腔医院
UPS不间断电源需求内容
[bookmark: _Toc53131174]
一、招标人：厦门医学院附属口腔医院。
二、招标内容：
采购3台UPS主机容量为10KVA，用于手术室和消控室，确保双电源切换过程用电不中断，最大程度降低投入成本。本次采购包含施工安装（含辅材）1项。
三、服务要求
[bookmark: _GoBack]1.成交供应商提供至少每季度1次的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查。若由于成交供应商在维保工作过程中损坏设备时，成交供应商应免费修复。 
2.成交供应商发现有可能损害或影响设备运行安全或质量的因素时，将立即向采购人报告并商议整改方案。 
3.成交供应商对设备提供全年 24 小时供应服务，质保期内服务响应时间不大于4小时，并且免费上门服务。 
4.成交供应商免费对采购人操作管理人员进行使用、保养理论及实践方面的培训，一年不少于一次。 
四、投标文件组成
1.投标声明、公司介绍。
2.投标报价。
3.投标人资格证明文件,如：营业执照、组织机构代码、纳税证明等。
4.质量保障措施，如：质量管理体系认证书，及其它相关体系认证证书。
5.服务承诺。
6. 保修期。
7.投标人实施的类似项目证明材料复印件（近三年的合同、发票复印件、中标通知书或官方网站中标链接）。
8.交货期：合同签订后30天内完成送货安装
五、技术参数要求
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	单价

	No.1
	UPS
	1、UPS产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本；（投标方需提供所投产品的彩页资料）
2、输入电压范围：120～275Vac；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明）
3、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99；输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%；
4、整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明）
5、输出电压精度：220±1%；
6、输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；（要求提供检验报告证明，原件备查）
7、过载能力：125%维持≥1分钟；（投标方需要提供检测报告证明，原件备查） 
8、整机UPS效率：100%阻性负载：≥90%；（投标方需要提供检验报告证明，原件备查） 
9、为了现场安装方便， 10kVA产品应采用接线排，便于安装；
10、人机操作界面：10kVA产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理；
11、UPS输入保护：10kVA产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器；保护设备运行安全可靠；（投标方需提供所投产品的图片证明）
12、所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明）
13、主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明）
14报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能；
15、主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明）
16、10kVA产品电池节数调节范围不小于16~20节，且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明）
	3
	台
	

	No.2
	蓄电池（核心设备）
	38AH/12V，铅酸蓄电池；
1、蓄电池采用吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%。
2、要求蓄电池可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。
3、设计寿命：要求蓄电池浮充设计寿命可达6年以上（25℃）。
4、极小的自放电电流：要求蓄电池自放电所造成的容量损失每月小于4％。
5、充电过程中：要求均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量。
	48
	节
	

	No.3
	手术室过道电池柜
	1、每个安装32节38安时电池，不含输入输出线材；
2、尺寸：不少于780*470*1180mm；
	1
	台
	

	No.4
	消控室电池柜
	1、每个安装16节38安时电池，不含输入输出线材；
2、尺寸：不少于780*470*610mm；
	1
	台
	

	No.5
	ups配线及辅材
	工程配套：ups与配电箱及电池柜之间电源跳线及压接端子；
	3
	套
	

	No.6
	ups装配调试
	工程配套装配服务；
	1
	项
	

	No.7
	电源线
	1、手术室1、2配电箱与ups配电箱间动力电缆，采用国标BV5*10平电源线；
2、每卷长度100米，长度误差不大于正负5米；
	1
	卷
	

	No.8
	电源线
	1、复苏室配电箱与ups配电箱间动力电缆，采用国标BV3*6平电源线；
2、每卷长度100米，长度误差不大于正负5米；
	1
	卷
	

	No.9
	手术室ups配电箱
	1、每台ups各配置3个2p63a空开，一共配置9个；
2、手术室两台ups公用配电箱，规格不少于400*300*200mm；厚度1.2mm；
3、消控室ups对应原配电箱空开更换为满足负载要求的2p63a空开；
	1
	套
	

	No.10
	手术室配电改造施工
	1、线路改造及敷设；
2、根据现场各支路实际负载合理分配调整，实现三相负债均衡安全用电；
3、根据业主要求梳理ups需求支路原有调整配电箱；
	1
	项
	

	No.11
	保修期
	设备服务：在原厂质保基础上，延长质保时间，质保加延保共5年，服务标准不低于原厂质保标准；为确保原厂服务，投标人应提供投标产品制造商项目授权书及售后服务承诺函；
	5
	年
	

	合计总价
	


欢迎符合条件的供应商参加投标，供应商的响应文件对需求内容中三、服务要求和五、技术参数要求的实质性不满足或负偏离达3项的，按无效响应处理。
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技术规格和商务偏离表
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注：1.报价人根据采购要求逐条说明谈判响应情况。
2. 报价人应对采购文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

 报价人代表签字：          

