厦门医学院附属口腔医院

UPS不间断电源需求内容

一、招标人：厦门医学院附属口腔医院。

二、招标内容：

采购3台UPS主机容量为10KVA，用于手术室和消控室，确保双电源切换过程用电不中断，最大程度降低投入成本。本次采购包含施工安装（含辅材）1项。

三、服务要求

1.成交供应商提供至少每季度1次的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查。若由于成交供应商在维保工作过程中损坏设备时，成交供应商应免费修复。

2.成交供应商发现有可能损害或影响设备运行安全或质量的因素时，将立即向采购人报告并商议整改方案。

3.成交供应商对设备提供全年 24 小时供应服务，质保期内服务响应时间不大于4小时，并且免费上门服务。

4.成交供应商免费对采购人操作管理人员进行使用、保养理论及实践方面的培训，一年不少于一次。

四、投标文件组成

1.投标声明、公司介绍。

2.投标报价。

3.投标人资格证明文件,如：营业执照、组织机构代码、纳税证明等。

4.质量保障措施，如：质量管理体系认证书，及其它相关体系认证证书。

5.服务承诺。

6. 保修期。

7.投标人实施的类似项目证明材料复印件（近三年的合同、发票复印件、中标通知书或官方网站中标链接）。

8.交货期：合同签订后30天内完成送货安装

五、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 | UPS | 1、UPS产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本；（投标方需提供所投产品的彩页资料） 2、输入电压范围：120～275Vac；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明） 3、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99；输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%； 4、整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明） 5、输出电压精度：220±1%； 6、输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；（要求提供检验报告证明，原件备查） 7、过载能力：125%维持≥1分钟；（投标方需要提供检测报告证明，原件备查） 8、整机UPS效率：100%阻性负载：≥90%；（投标方需要提供检验报告证明，原件备查） 9、为了现场安装方便， 10kVA产品应采用接线排，便于安装； 10、人机操作界面：10kVA产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理； 11、UPS输入保护：10kVA产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器；保护设备运行安全可靠；（投标方需提供所投产品的图片证明） 12、所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明） 13、主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明） 14报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能； 15、主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明） 16、10kVA产品电池节数调节范围不小于16~20节，且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间；（投标方需提供所投产品的彩页或样本证明） | 3 | 台 |  |
| No.2 | 蓄电池（核心设备） | 38AH/12V，铅酸蓄电池； 1、蓄电池采用吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%。 2、要求蓄电池可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。 3、设计寿命：要求蓄电池浮充设计寿命可达6年以上（25℃）。 4、极小的自放电电流：要求蓄电池自放电所造成的容量损失每月小于4％。 5、充电过程中：要求均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量。 | 48 | 节 |  |
| No.3 | 手术室过道电池柜 | 1、每个安装32节38安时电池，不含输入输出线材； 2、尺寸：不少于780*470*1180mm； | 1 | 台 |  |
| No.4 | 消控室电池柜 | 1、每个安装16节38安时电池，不含输入输出线材； 2、尺寸：不少于780*470*610mm； | 1 | 台 |  |
| No.5 | ups配线及辅材 | 工程配套：ups与配电箱及电池柜之间电源跳线及压接端子； | 3 | 套 |  |
| No.6 | ups装配调试 | 工程配套装配服务； | 1 | 项 |  |
| No.7 | 电源线 | 1、手术室1、2配电箱与ups配电箱间动力电缆，采用国标BV5*10平电源线； 2、每卷长度100米，长度误差不大于正负5米； | 1 | 卷 |  |
| No.8 | 电源线 | 1、复苏室配电箱与ups配电箱间动力电缆，采用国标BV3*6平电源线； 2、每卷长度100米，长度误差不大于正负5米； | 1 | 卷 |  |
| No.9 | 手术室ups配电箱 | 1、每台ups各配置3个2p63a空开，一共配置9个； 2、手术室两台ups公用配电箱，规格不少于400*300*200mm；厚度1.2mm； 3、消控室ups对应原配电箱空开更换为满足负载要求的2p63a空开； | 1 | 套 |  |
| No.10 | 手术室配电改造施工 | 1、线路改造及敷设； 2、根据现场各支路实际负载合理分配调整，实现三相负债均衡安全用电； 3、根据业主要求梳理ups需求支路原有调整配电箱； | 1 | 项 |  |
| No.11 | 保修期 | 设备服务：在原厂质保基础上，延长质保时间，质保加延保共5年，服务标准不低于原厂质保标准；为确保原厂服务，投标人应提供投标产品制造商项目授权书及售后服务承诺函； | 5 | 年 |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

欢迎符合条件的供应商参加投标，供应商的响应文件对需求内容中三、服务要求和五、技术参数要求的实质性不满足或负偏离达3项的，按无效响应处理。

技术规格和商务偏离表

报价人名称（全程并加盖公章）：                  项目编号：

| 采购文件要求 |  |  |  | 谈判响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 采购文件要求 | 谈判响应情况 | 谈判响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1.报价人根据采购要求逐条说明谈判响应情况。

2. 报价人应对采购文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

报价人代表签字：