厦门医学院附属口腔医院

消防维保服务采购

- 一、项目概况：

厦门医学院附属口腔医院是福建省首家成立的公立口腔专科医院，是厦门医学院直属医院。经过30多年的发展，目前已成长为一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型口腔医院，为保障医院消防设施设备的正常运转，拟聘请一家具有专业资质的消防维保服务公司进行消防系统维护保养，维护保养满足《福建省建筑消防设施维护保养规定》

- 二、服务年限

- 合同签订之日起2年（预计2024年1月开始）。

- 三、质量标准要求：

- 1.符合《福建省建筑消防设施维护保养规定》（试行）的规定

- 2.本次包含院内智慧消防维护及升级

四、招标内容：

（一）项目说明

本项目服务地点有蔡塘总院（湖里区吕岭路1309号，建筑面积10389.95㎡）、集美院区（集美区杏林南路98号，建筑面积9446.75㎡）。有的院区没有涉及下文提及的所有系统，具体以现场实际为准，参与投标方应做好现场勘探，后期医院增加其他消防系统不超本次招标涵盖的系统的10%，中标单位应做好维保服务，并不再增加维保费用。

（二）本项目涉及的以下系统

消防供电配电 消防应急照明和疏散指示系统  应急广播系统 消防专用电话 防火分隔   消防电梯   细水雾灭火系统   干粉灭火系统   灭火器     火灾自动报警系统  其他消防设施 消防供水设施 消火栓（消防炮）灭火系统 自动喷水灭火系统 泡沫灭火系统 气体灭火系统 机械加压送风（防烟）系统  排烟系统  智慧消防平台

（三）技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1.中标方定期对维护范围内的消防系统进行检查，在检查时要对各系统进行模拟实验和联动操作实验，巡检规则如下：

1.1 月检检查以下内容：（评标指标1）

1）火灾自动报警系统模拟试验（探测器抽检）；

2）消防水泵、喷淋、喷雾启动测试；

3）湿式报警阀、压力开关、水力警铃、各类消防水泵联动测试；

4）消防给水系统阀门常规检查，水压检查、保养；

5）水流指示器末端试水装置联动测试（抽检）；

6）喷头密闭性检查、保养；

7）探测器联动测试；

8）消火栓系统常规检查、保养，按钮与控制台联动测试；

9）紧急广播系统放音测试；

10）报警器联动台稳压电源常规检查、保养；

11）火警电话功能测试；

12）移动式灭火器压力是否正常；

13）防火门开启力度是否适中，关闭顺序是否正确，密封性是否良好。

月检项目中各抽检项目以不少于设备总数10%的比例进行（探测器按回路数计算，一住探测器按总数的20%进行）。

1.2 季度检查：每季度进行一次，在月检的基础上加检以下内容：（评标指标2）

1）安全信号阀与控制台联动检查（抽检、保养）；

2）水泵接合器常规检查、保养；

3）烟感、温感探测器联动检查、保养；

4）移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

5）测试消防电梯的人工迫降信号功能是否正常；

各抽检项目按不低于设备总数25%的比例进行。

1.3年度检查：每年进行一次，月检、季检的基础上加检以下内容：（评标指标3）

1）水系统各设备的渗漏检查、保养；

2）消火栓放水检查、保养；

3）紧急广播紧急切换检查、保养；

各项抽检项目按不少于100%的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。

1.4重大节假日（春节、国庆节、劳动节、元旦、中秋节、端午节、清明节）节前进行一次检查，检查内容如下：（评标指标4）

1）对所有的防火门闭门器进行检查，保养；

2）疏散指示标志、楼层显示进行检查、保养；

3）应急电源柜进行应急切换、保养；

4）应急照明设备的蓄电量是否达到规范要求时间。

1.5中标方在重大节假日前，将节日期间的应急人员名单、联系方式送交采购方，并保证在节日期间能够联系到相关人员。（评标指标5）

2.本项目投标人至少需要配备2名中级消防设施操作员，且要有固定的具有相关资质的维保人员与委托方进行交接，并提供法定的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。（评标指标6）

3.中标方在每次执行维保任务时，必须持有致采购人的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购方人员签字确认后方可执行，未经确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。（评标指标7）

4.每次检查应认真填写登记表，由保养负责人签字并交由后勤保障部及相关人员签字存档备查。在检查中发现问题属消防设备设施范围的，由中标方处理。（评标指标8）

5.中标人在维保施工过程中，若发现故障排除及修复涉及配件更换的，中标人须向采购人有关负责人提出建议和报价，经采购人同意更换和确认价格后方可进行配件更换，否则，视为中标人擅自更换配件，则因此所产生的费用由中标人自行承担。（评标指标9）

★6.更换配件必须与原品牌、型号一致，并经相关人员签字确认。投标人在标书中应明确提供常用配件的品牌、型号及价格清单，否则视为投标无效。（配件包含但不仅限于附件1）

7.维保质量等级符合《工程施工质量验收规范》中消防分部工程验收规范的合格标准。（评标指标10）

8.如果中标方在接到采购人多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由中标方支付或在合同额中扣除。（评标指标11）

9.当消防系统出现重大故障，在维修期间一时不能使消防系统处于正常工作状态时，中标方应通知采购人并协助采取应急措施。（评标指标12）

10.因维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成损失，以公安消防部门勘察、鉴定为准，中标方应负相应责任。（评标指标13）

11.中标方方负责对采购人消防系统操作人员的技术培训。（评标指标14）

★12.中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议。

13.维保方人员必须熟悉利达128E消防主机和JB3208消防主机操作和编程。（评标指标15）

★14.承接单位应能独立完成现有智慧消防系统升级维护，平台功能、巡检管理、资料学习、资产管理、考试系统、演练管理、值班室管理、联网场景平面图、报警视频联动、统计报表、消防维保工单等。

五、服务方式与其他：

1.合同签订后10天内进行全系统联动测试，并提交检测报告，对发现的问题及维修解决方案书面递交给至采购方，采购方应予以书面确认，针对维修解决方案中涉及的费用问题由双方共同协商确认。若采购方不同意维修，中标方继续为采购方提供运行正常的消防设施提供维保服务。

2.定期检查：中标方定期向采购方物业提供消防设备、设施的月检、季检和年检服务。季检须在本季度末最后一天前完成，年检须在合同期满的最后一天前完成。中标方在进行维修保养时，采购方应指定专人进行配合，每次中标方定期检查工作完毕，对所保养的内容由采购方在相应报告上签字或盖章确认。

3.紧急抢修：当消防系统发生故障时，中标方接到采购方通知（包括电话通知）后，6小时内派员到达现场处理。

4.零配件更换：中标方在保养期中发现消防系统需要更换零星配件，应及时向采购方提出，经采购方同意并自行购买更换的零配件后，采购方交付中标方，中标方方可进行更换。中标方提出的更换的价值大于50元配件由采购方承担，设备材料费用由采购方承担。

5.应维护蔡塘总院现有消防系统平台正常运行，达到医院要求的数据、并更新所有终端设备相关的网络配置，系统安全和性能等相关要求，提供一套主机采集设备3套，水位采集设备6套，整栋水压采集设备6套，智慧电气火灾监测设备6套，智慧平台CRT点位1套等，投标人需对此作出书面承诺函（格式自拟）。

6.投标方需对文后《消防材料价格清单》逐项合理报价，报价仅作为参考价，采购人可根据实际情况选择中标供应商报价产品，也可以在市场上选择低于中标供应商报价的产品。

六、报价文件递交要求：

（一）本工程投标截止时间：2023年   月   日上午9：00，投标人须提供投标文件正本一份，副本一份，格式自拟。

（二） 投标文件应包括但不限于以下部分：

1. 投 标 函

2. 法定代表人授权书

3. 投标报价一览表

4. 投标人资质证书

5. 投标人企业法人营业执照副本

6. 项目管理人员一览表

7. 投标人业绩一览表

8. 廉政承诺书

9. 投标承诺书

10. 其他（投标人认为需要提供相应的材料及补充说明等）

注:以上证明文件若允许为复印件的，均应加盖投标人公章。

七、报价要求：

（一）资质要求：参加本次投标的投标人应符合以下条件：

★1.根据《福建省消防技术服务机构星级服务评定标准》，报价人的服务水平应达到3星级（需提供相应证明材料复印件加盖报价人公章并装订在报价文件中）且具有良好的财务状况和商业信誉（需提供营业执照等复印件）。

（二）报价要求：

1.投标人须充分了解项目全部风险，并将完成项目消防设施维保的各项费用、税收综合考虑入投标报价中，该价格为固定总价包干，已包含中标人完成全部消防设施维保工作且各项检测指标全部合格的全部费用，一旦中标，中标价不再变动。

2.每个投标人只能有一个投标报价，投标人提交可选择报价视为非实质性响应招标文件的要求，按废标处理。

3.本项目不允许提交替代方案。

（三）投标基准价：

本次谈判设有最高报价限价，为￥98，000.00（含增值税）；报价人的报价超出该最高报价限价时，其报价无效。

八、评标（综合评分法）

本次招标采用综合评分法评标，由采购人组建评标小组，评标小组根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。则依照以下标准和权重进行评分：

1、技术部分评分标准

| 序号 | 技术部分评分标准(满分60分) | 最高分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人针对招标文件“四、招标内容：”里的“三、技术和服务要求”中内容的响应情况进行评分：完全满足招标文件要求的得30分（合计15项，每项2分），正偏离不加分，每负偏离一项扣3分。注：标有评标指标序号(例如评标指标1、评标指标2）的指标项即为一项评标指标要求，无论是否隶属于上一级编号，其评标指标项下技术要求若有任意内容负偏离的均按该项评标指标项负偏离处理。 | 30 |  |
| 2 | 根据投标人提供相应的现场踏勘报告进行评价，踏勘报告内容包括：①提供现场情况的图片及文字说明；②对本次服务范围各个院区目前存在的问题进行分析以及提出合理可行的改进措施；③对实施改进措施后的预期效果及后续的持续管理进行分析说明；投标人每提供一个方面准确、符合本项目服务需求的内容阐述得1分，本项满分3分，未提供踏勘报告或阐述不合理的不得分。 | 3 |  |
| 3 | 根据投标人的维保方案的可操作性，对维保技术的把握、应用程度进行评价。方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 | 3 |  |
| 4 | 对维保项目进度计划和各阶段进度保证措施进行评价。方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 | 3 |  |
| 5 | 维保过程中的质量保障措施进行评价。方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 | 3 |  |
| 6 | 根据投标人提供的可行性建议、后期的管理方案等进行评价。方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 | 3 |  |
| 7 | 根据投标人提供的应急预案方案（包括但不限于预防措施；应急措施；传达机制、人员和设备调配、责任分工。），由评委进行评分：方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 | 3 |  |
| 8 | 项目负责人应取得一级注册消防工程师，项目组其他成员中一级注册消防工程师每增加1人得0.5分，满分3分 供应商应提供相应人员的有效身份证以及相应的其他资格证件的证明材料的复印件并加盖公章，及供应商在投标截止时间前3个月的任意一个月（含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料，需在社会消防技术服务信息平台人员名单的截图。上述相应材料提供不完整或者不全的不得分。 | 3 |  |
| 9 | 投标人为本项目拟配备的建（构）筑物消防员四级（维保）（中级）及以上的专业技术人员：在符合招标要求人数（2人）的基础上，每增加1人得0.5分，满分3分； 供应商应提供相应人员的有效身份证以及相应的其他资格证件的证明材料的复印件并加盖公章，及供应商在投标截止时间前3个月的任意一个月（含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料，需在社会消防技术服务信息平台人员名单的截图。上述相应材料提供不完整或者不全的不得分 | 3 |  |
| 10 | 投标人在服务期内出现紧急或者特殊问题时，承诺在1小时内到达现场内并处理解决的得3分，承诺在2小时内到达现场处理解决的得2分；承诺在3小时内到达现场处理解决的得1分；其他情况不得分。供应商须提供书面承诺函及相关佐证材料并加盖供应商公章（格式自拟），若为虚假应标评委有权认定为无效标。满分3分 | 3 |  |
| 11 | 结合采购人特点，对采购人各大楼的消防设施设备了解情况进行维保等方面进行全面分析，综合其功能上的特点，列出维保难点，提出相应措施。根据供应商列出维保难点和问题解决流程、应急处理流程、重要时点支持保障方案等情况且内容符合项目实际要求的得3分，每少一个内容或内容与项目实际不符的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 小计（F1） | 60 |  |

2商务部分评分标准

| 序号 | 商务部分评分标准(满分20分) | 最高分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供年检有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证，体系覆盖范围应包含：消防设施维护、保养及检测服务，消防安全评估。每提供一份有效的认证材料评1分，共3分（提供证书有效复印件，否则不得分，原件备查） | 3 |  |
| 2 | 投标人具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（含二级），并具备《施工安全生产许可证》得3分，未提供不得分。 | 3 |  |
| 3 | 投标人可提供厦门本地化服务的得3分，否则不得分。磋商响应供应商可提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或者承诺成交后提供本地化服务。 | 3 |  |
| 4 | 投标人承诺： ①在接到采购人通知后，1个小时内响应，3个小时内到达现场提供售后服务，48小时内解决故障，无法解决的提供备用设备的得1分， ②设有固定的售后服务电话，提供7×24小时售后服务热线的得1分， 满分2分，须提供书面承诺，否则不得分。 | 2 |  |
| 5 | 根据投标人提供自2019年1月1日起（以合同签订时间为准）至本次投标截止期止由投标人自身所完成的医院消防维保业绩情况进行评分：每提供1份有效业绩得1分，满分3分。 注：同一单位业绩不重复计算。 | 3 |  |
| 6 | 根据2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）的医院消防服务业绩获得的用户好评进行评价：每提供1份得1分；满分3分。投标人须在投标文件中提供该项目以下资料复印件：①采购合同文本关键页复印件(须体现双方单位名称、签订时间、签章页)；②能够证明该项目采购人出具的客户满意或合格评价；如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，评标小组对该项业绩将不予采信。 注：同一单位好评不重复计算。 | 3 |  |
| 7 | 投标人承诺在合同签订后严格按照采购人指定日期要求进场并顺利完成交接工作的得3分，应提供承诺书（格式自拟），否则不得分。 | 3 |  |
|  | 小计（F2） | 20 |  |

3报价部分评分标准（F3）

| 序号 | 评审内容 | 最高分值 | 评分标准(满分20分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。） |

4　有效投标人综合得分=F1 +F2 +F3

九、其他规定：

1.投标人收到招标资料应当场核对资料完整性并签收。

2.投标人对招标内容有疑问或修改意见的，应于投标截止前2日以书面形式向招标人提出；逾期未提出的视为无意见。

3.投标人递交投标文件，即可视为投标人接受并遵守招标文件的全部内容，对现场的环境、施工、生活条件有充分的了解。对影响工程的各方面因素均充分考虑并在投标文件中全部体现。

4.投标人参与投标的全部费用均由投标人承担。

附件1：

消防材料价格清单

| 消防材料价格清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 烟感探测器 | 个 |  |  |
| 2 | 温感探测器 | 个 |  |  |
| 3 | 输入模块 | 个 |  |  |
| 4 | 输入输出模块 | 个 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | 个 |  |  |
| 6 | 消火栓按钮 | 个 |  |  |
| 7 | 手动报警按钮 | 个 |  |  |
| 8 | 防火门闭门器 | 个 |  |  |
| 9 | 防火门电动闭门器 | 个 |  | 带地址 |
| 10 | 信号蝶阀 | 个 |  | DN100-150(对夹式） |
| 11 | 水流指示器 | 个 |  | DN100-150(鞍座式） |
| 12 | 消防自救卷盘 | 套 |  | JPSO.8-19-30M |
| 13 | 消防卷帘门控制箱 | 套 |  |  |
| 14 | 排烟口远程执行机构 | 个 |  |  |
| 15 | 漏电监控模块 | 个 |  |  |
| 16 | 灭火勿入指示灯 | 个 |  |  |
| 17 | 自动排气阀DN25 | 个 |  |  |
| 18 | 泄水阀DN50 | 个 |  |  |
| 19 | 消防对讲电话分机 | 个 |  |  |
| 20 | 总线隔离器 | 个 |  |  |
| 21 | 压力开关 | 个 |  |  |
| 22 | 主机回路板 | 块 |  |  |
| 23 | 主机电源盘 | 块 |  |  |
| 24 | 广播播放盘 | 套 |  |  |
| 25 | 主机功放 | 套 |  |  |
| 26 | 电话主机 | 套 |  |  |
| 27 | 多线盘（8路） | 块 |  |  |

以上消防材料为参考价，参与报价供应商需报以上所有清单项目报价，不接受有选择性的报价。采购人可根据实际情况选择中标供应商报价产品，也可以在市场上选择低于中标供应商报价的产品。

投标文件格式

格式1 封面

(正本或副本)

（项目名称）

投标文件

项目名称：

投标文件内容：         投标文件

投 标 人：                                       (盖章)

法定代表人或

其委托代理人：                               (签字或盖章)

日    期：　　　   　年　    　　月　    　　日

### 1. 投 标 函

致：

根据你方招标项目                                     ，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、其他有关文件后，我们决定参加本次投标，据此函，本单位宣布如下承诺：

1、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，并已知悉其内容和含义。

2、我方具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我方提供的投标文件有效期为自投标文件递交之日起90日。

4、我方同意按照贵方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料。

5、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务。

6、我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我方在投标文件中所作的承诺保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果中标，我方将按投标文件的要求履行合同责任和义务，我方拟委派针对本项目的负责人为       ，身份证号码为                        ，联系电话为            。

10、我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。

11、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正肆副全部投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或

其授权代理人：                （签字或盖章）

日  期：       年    月    日

### 2.法定代表人授权书

致：           （招标人）：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期：         年      月       日

### 3. 投标报价一览表

一、维保年度费用

| 序号 | 名 称 | 单价 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 含税6% |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

备注：1、以上报价均含税

投标人：

法定代表人/授权代理人（签字或盖章）：

时间：

### 4. 投标人资质证书

（复印件，加盖投标人公章）

### 5. 投标人企业法人营业执照副本

（复印件，加盖投标人公章）

### 6、项目组人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 职务 | 本项目岗位 | 主要咨询业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所设栏目不够可自行增加；

2、此表后附项目负责人简历、证书、经验业绩，项目人员简历、证书（加盖投标人公章）；

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人         （签字或盖章）

日期：            年           月            日

### 7、投标人业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日      期：　　　 年　　月　　日

### 8. 廉政承诺书

：

本单位参加贵公司的                         项目（工程名称）的邀请招标□竞争性谈判采购□比价采购□直接采购□（请选择“√”），本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

决不索取、收受或者给予与上述项目有关的单位或个人财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到党纪、政纪处分、司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚）的，自处分确定、判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司违约金。《廉政承诺书》中涉及的违约金数额，按照项目合同估算价的20%计取。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

承诺方（法人单位盖章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话：

年    月     日

### 9、投标承诺书

：

我们认真研究了                   招标文件后，愿意按照招标文件的要求进行投标，在此我方郑重承诺：

- 1.如果我方中标，同意以招标文件规定确定建筑消防工程检测检查报酬；

- 2.如果我方中标，决不转让和自行分包消防设施维保业务，也决不允许将部分业务分割给非本单位员工完成；

- 3.如果我方中标，将按照招标人的要求保证消防设施维保业务的合法性、时效性和准确性；

- 4.不需招标人补偿任何投标费用；

- 5.如果我方中标，我方保证根据招标文件、合同条款及招标人的有关要求，配合招标人施工进度完成全部消防设施维保；

- 6.我方对出具的有关企业业绩、企业资质和信誉、人员信息等所有投标资料的真实性负责，如有虚假行为，无条件同意招标人取消我方投标资格和本项目的中标资格；

- 7.如果我方中标，我方将始终坚持“客观公正、准确高效、科学管理、服务客户”的质量方针，严格按照国家现行规范和标准办理，坚持原则，实事求是地对工程项目进行消防设施维保服务。

投标人：                                	(单位公章)

授权代理人：                 			   	(签字)

地址：

电话：

传真：

邮编：

日期：

10. 其他（投标人认为需要提供相应的材料及补充说明等）