需求内容-空调维保服务

第一章项目概况

1.项目概况

本项目为厦门医学院附属口腔医院全院空调设备及手术室洁净系统维护保养服务及配件采购。服务范围包含蔡塘总院、斗西院区、集美院区所有空调系统及层流系统(包括全院处于质保期内和质保期外的一切空调设备、新风系统)的清洗、维护保养、日常维修。

2.招标期限和服务范围

- 2.1本次招标服务期限：2年

2.2维修、维护、保养范围：详见附件

第二章技术和服务要求

3.清洗服务要求

3.1.清洗频率：投标人须对采购人全院空调设备进行不少于每年2次的换季清洗消毒，时间暂定每年4月、11月(具体服务时间按照采购人要求，投标人须提前制定清洗计划，上报采购人审核后方可进行)。如遇重大传染疫情，投标人须配合采购人增加重点科室和区域空调设备的清洗消毒频率，以满足采购人的院感要求，并且投标人不得收取额外的服务费用。

3.2.多联机清洗要求：包括但不限于室内机过滤网、进出风口、叶轮清洗、消毒，室外机散热器翅片、风扇叶片及设备外观的清洗。

3.3.风冷冷水水机组的清洗要求：包括但不限于风机盘管送回风过滤网、送回风口、风轮的清洗、消毒，风冷模块主机散热器翅片、风扇叶片及设备外观的清洗。

3.4.新风风柜和层流机房风柜的清洗要求：风柜回风口过滤网每2个月清洗1次，新风柜过滤网每周清洗1次，循环送风滤网每周清洗1次。每月清理空调机房并保持机房的卫生整洁，保持风柜内机箱干净整洁。

3.5.分体壁挂机、分体柜机的清洗要求：包括但不限于内机过滤网、接水盘、蒸发器翅片、叶轮的清洗、消毒；外机冷凝器翅片、风扇、外观的清洗。检查机架螺丝，如有松动应拧紧加固，若发现机架锈蚀严重，应马上更换。

4.维护保养服务要求

4.1.风冷冷水机组每月一次检查项目：

4.1.1.检查机组运行记录；

4.1.2.检查机组密封检漏；

4.1.3.检查油位油品质；

4.1.4.检查冷媒压力；

4.1.5.在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差；

4.1.6.检查机组各传感器是否正常；

4.1.7.检查蒸发器及冷凝器的换热效果；

4.1.8.检查各保护装置是否正常；

4.1.9.检查所有的电控元件是否有明显的故障；

4.1.10.检查温度计、水流开关、阀门等部件；

4.1.11.检查冷冻循环水泵水封密封性；

4.1.12.检查冷冻循环水泵运转噪音是否正常；

4.1.13.检查冷冻循环水泵的运转电流；

4.1.14.检查表格由采购人、中标人双方签字并各存一份。

4.2.变频多联机组每月一次检查项目：

4.2.1.检查制冷剂系统压力是否正常；

4.2.2.检查室外机运行高低压力是否正常；

4.2.3.冷媒系统是否存在泄漏，根据实际情况，补充制冷剂；

4.2.4.检查压缩机运行电流；

4.2.5.检查电源电压是否正常；

4.2.6.检查室外机吸、排气温度是否在正常范围；

4.2.7.检查室外机的散热情况，是否符合设备运行要求；

4.2.8.检查室外机运行噪音是否正常；

4.2.9.检查室外机风扇运行电流是否正常；

4.2.10.检查室外机的控制元件是否灵敏；

4.2.11.检查智能集中控制系统控制功能；

4.2.12.检查表格由采购人、中标人双方签字并各存一份。

4.3.新风风柜每月一次检查项目：

4.3.1.检查风机运转是否正常；

4.3.2.检查风柜风机皮带传动情况，是否需要更换；

4.3.3.检查风柜是否有运行噪音，根据实际情况更换轴承或添加润滑油；

4.3.4.检查新风机回风过滤网是否干净，是否需要清洁处理；

4.3.5.检查冷凝水盘，清理冷凝水盘、处理非正常积水；

4.3.6.检查设备制冷效果；

4.3.7.检查风柜进出水压力、温度是否正常；

4.3.8.检查比例积分阀、电动二通阀是否正常；

4.3.9.检查机房卫生情况是否达标；

4.3.10.检查配电箱接线端子是否紧固，电气元件是否良好等。

4.3.11.检查表格由采购人、中标人双方签字并各存一份。

##### 4.5.冷冻水质处理项目：

##### 4.5.1.人工清洗膨胀补水箱；

4.5.2.冷冻水循环水泵过滤网清洗机组运行期间每月1次；

4.5.3.冷冻水系统清洗：投加清洗剂及杀菌灭藻剂，进行系统清洗，进行杀菌、灭藻处理，并排除污垢；

4.5.4.冷冻水系统化学处理方法：采用化学方法对整个系统进行除锈、除垢、除油处理，并将有害物从系统中清洗出来，使金属表面达到洁净状态，为预膜作准备(抽取水样检测)；

4.5.5.冷冻水系统投加预膜剂、缓蚀阻垢剂、进行钝化预膜处理，使水路系统金属表面上有一层化学保护膜，其目的是缓蚀、防锈；

4.5.6.投加运行保养剂，常年检测保养，取样投药，缓蚀阻垢，杀菌灭藻，改善水质状况；

4.5.7.定期运行水质检测，水质检测由符合相关资质的专业的检测机构检测，每月提交一次水质检测报告；

4.5.8.提供技术服务达以下指标，达到规范要求：经水质处理后，在空调系统无其它故障的前下，冷却水进出水温差在正常范围，高低压正常，不产生高压跳机现象，冷凝器、蒸发器内的铜无结垢、无锈蚀，保持良好的热交换率。

4.5.9.以上工作数据都必须有书面记录，并提交采购人存档。

4.5.10.冷冻水系统清洗工艺流程：准备清洗用具及药剂→清洗膨胀水箱→投加(利洗垢)循环清洗8小时→水系统末端排放→补充新水→漂洗再次排放→拆洗过滤器→补充新水投加(钝化预膜)→开机运行调试。

4.6.年度停机全面检查

4.6.1.检查室内、外机组各类传感器的偏差值，根据实际情况进行校正；

4.6.2.对设备任何不正常的噪音和震动查明原因，并排除故障；

4.6.3.检查紧固冷媒管路、冷凝水管路及相关风管的接口及支吊架；

4.6.4.检查室外设备基座、管道支架，并进行除锈刷漆；

4.6.5.检查电子膨胀阀、换向阀是否正常工作、并排除故障；

4.6.6.检查系统连接线、电缆、各种开关机电源安全，检查设备启动电流，并根据实际情况进行调整；

4.6.7.检查设备所有保护设定参数，运行控制设定参数机界面装置显示参数，并根据实际情况进行调整；

4.6.8.检查清理启动柜，调整启动柜接触器、接触点及动作顺序，紧固所有螺钉；

4.6.9.设备故障检修，检查记录系统压力机运行电流、电压，检查并记录排气管、吸气温度，检查测试风量机进出口温度；

4.6.10.检查清洗所有空调设备；

4.6.11.检查并修补管道保温；

4.6.12.设备清灰除尘，系统电路及管路的清理；

4.6.13.编制年度总结报告，提出合理建议。

5.服务人员要求

△5.1.投标人须常年安排至少1人与医院管理人员对接日常维修事项(人员须具有相应的制冷空调设备安装修理作业、低压电工作业、高处作业、焊接与热切割作业证书)，除保证夏季空调系统制冷正常运行外，还应满足采购人冬季期间的采暖要求。投标人须对此作出书面承诺，并提供相关证书证明材料。

△5.2.根据采购人采购项目的特点，清洗保养期间，投标人拟派本项目清洗保养服务人员不得少于3人，且服务人员须具有特种操作作业证(制冷与空调作业)。投标人须对此作出书面承诺，并提供相关证书证明材料。

△5.3.投标人应专门指派一名技术负责人负责本项目所有与技术相关事宜，拟派本项目的技术负责人应具有暖通空调相关的工程师或助理工程师执业资格证书。投标人须对此作出书面承诺，并提供相关证书证明材料。

△5.4.投标人常驻服务人员不得自行更换，须有24小时可接通的联系方式。若需变更项目维护服务人员，须经过采购人的认可同意，方可进行。如项目服务过程中投标人自行更换项目服务人员，或因服务人员的原因造成医院损失的，采购人有权视情况扣除年维保费用的5%-10%。情节严重的免责终止合同，所有造成的损失由投标人承担。

5.6.服务人员要求统一着装，持证上岗，佩带明显的标识，人员的仪容仪表良好，工作态度端正

6.其他服务要求

△6.1.维修响应要求：中标人须在接到采购人故障通知后立即处理，小修1小时内解决，中修4小时内解决，大修48小时内解决。小修项目指调整电源插座及插头、各项功能调整、更换排水管、处理噪声等；中修项目指补漏、控制主板维修、更换风机电机、更换零配件等；大修项目指更换管道焊接、蒸发器、冷凝器、系统查漏、涉及到钎焊的维修作业等。如遇大型或紧急故障，中标人须加派非驻点人员参与应急维修，中标人应在接到采购人通知后1小时内安排非驻点人员到达维修现场。

△6.2.若中标人未在规定时间修复，采购人有权聘请其他维修单位进行维修，所产生的费用从维保费用中扣除。中标人对于因特殊原因不能及时处理的故障应及时反馈给采购人；对不能修复至满足使用要求的设备应及时报于采购人，提供并实施相应的应看急处理方案(中标人应准备若干备用风扇或移动空调机供应急使用)。

6.3.如遇有危、重、急、弱患者的科室不能进行维修保养的，中标人应与采购人沟通协调，另安排时间进行维保。

6.4.中标人须配合采购人进行空调系统相关的应急演练，并提供相应的应急演练方案。

△6.5.中标人应每月向采购人提供一份维保月报(主要内容为：故障次数，故障处理情况、维保、零配件更换等概况)。维保期满后中标人须提供维保周期报告一份，归纳设备运行状况，对下一周期维保重点工作的建议等内容。

6.6.中标人巡查时应认真查看机组运行状况、运行信息，仔细倾听机组运行声音。发现异常，马上检查，必须彻底排除故障隐患，直至运行正常。巡查、清洗过程中发现老化以及损坏的部件，需及时记录并更换原厂原装配件，更换配件时须通知采购人到场验收。如不能立即排除的，应马上向采购人反映情况，说明故障内容，以及故障排除时间。

6.7.中央空调系统安全阀、压力表、温度计、空调主机蒸发器等安全附件必须进行按规定时间周期进行安全检验及送检，由中标人负责拆装，同时中标人须保证拆装过程中无泄漏。

6.8.中标人在维保期间，应当遵守采购人有关管理规章制度，不得对采购人正常经营管理造成不良影响，否则采购人有权要求中标人承担赔偿责任。

6.9.中标人在维保工作开展之前，应提前告知采购人维保可能引起的相关问题，包括但不限于扬灰、异味、异响等，并事先采取预防措施。在公共区域的进行维护保养时，中标人应在施工区域的周围设立警示带和警示标志。维保前应事先征得采购人同意，施工中如引起第三方投诉，应立即停工，并与第三方、采购人协商具体解决方法。

6.10.投标人中标后须和采购人签订《安全文明施工责任书》，每次维保工作结束后，中标人需对现场进行清理、清扫，保持现场清洁，实现文明施工。

6.11.中标人应自行准备作业所需之维保设备、工具、器材等。

6.12.本项目的服务工作团队的人员费用，包含但不限于：人员工资、医社保费用、商业保险、卫生检疫、人员体检、伤残疾病、福利待遇等一切费用均由投标人承担。投标人应自行提供工作所必须的劳动工具，为服务工作团队人员提供符合国家规定的劳动安全、卫生及符合疫情防控要求的工作条件和必要的劳动防护用品。

6.13.中标人负责提供中标人员工的人身安全及第三方责任保险。中标人对于其所有工作人员在履行本合同时发生的一切人身或财产损失均须自行承担赔偿责任。因中标人或其工作人员对第三方造成人身或财产损害的，由中标人负责处理并承担相应责任。

△6.14.投标人承诺中标后为投入本项目的所有服务人员购买保额≥50万的人身意外险(保险期至少包含项目实施期间)，并对服务人员安全负全部责任。若本项目服务人员发生安全事故，由投标人承担全部责任。投标人须提供相应的书面承诺。

6.15.中标人不得无故中止委托事务的进行，更不能将事务转委托第三方进行，否则采购人有权立即终止合同。

第三章其他要求

7.1零配件和耗材维修、更换原则和结算方式：附表2《免费维修配件清单》的零配件，原则以换为主，全部费用由中标人承担；附表3《付费维修配件清单》，原则以修为主，采购人仅支付零配件和耗材费用，维修费、人工费等其他费用由中标人承担；不在清单范围内的零配件和耗材或者采购人认为配件和耗材价格虚高，采购人可选择市场上其他供应室提供的配件，由中标人负责更换。确需更换零配件和耗材时，中标人应提供书面说明，由双方共同论证，待采购人确认后方可实施。中标人须向采购人提供正规发票。

7.2本项目由采购人组织集中现场踏勘，各投标人于2024年月日上午9:00时对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人应自行承担现场勘察所发生的费用。踏勘联系人：陈工，联系电话：15805933230

7.3项目清单

7.3.1维保设备清单

详见附表1《维保设备清单》。

7.3.2常用免费配件清单(由中标人免费提供)

详见附表2《免费维修配件清单》。

7.3.3常用付费配件清单

详见附表3《付费维修配件清单》。

第四章供应商资质要求

- 营业执照等证明文件：投标人应具有独立承担民事责任的能力，并提供营业执照等证明文件的扫描件。

- 单位负责人授权书：

- 若投标人代表为单位负责人，无需提供授权书，但应提供单位负责人身份证扫描件。

- 若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供授权书及投标人代表身份证扫描件。

信用记录要求：

- 信用信息查询渠道：资格审查小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用厦门”网站(credit.xm.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询投标人的信用信息。

- 截止时点：查询投标人截止投标当天前三年内的信用信息。

- 查询记录和证据

- 留存方式：资格审查小组将查询结果打印后随项目档案一并存档。

- 信用信息的使用规则：1)查询结果显示投标人存在以下情形之一的，其资格审查不合格：①被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信用记录”名单的；②被“信用中国”网站列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”的；③被“信用厦门”网站列入“失信被执行人”名单、“地方性黑名单”的；④被“国家企业信用信息公示系统”列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”的。2)信用信息查询仅以资格审查时通过本条款规定网站的查询结果为准，除以上规定外，其他时间、其他网站的查询信息均不作为审查的依据。

- 本项目不接受联合体磋商报价。

- ☆特定资格要求：

- 本项目为专门面向中小企业采购的服务类项目，供应商需满足以下条件，否则为无效响应：供应商应为《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(财库[2020]46号)规定的享受中小企业扶持政策的中小企业。供应商需提供《中小企业声明函》，未提供的为无效响应。注：企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的“其他未列明行业”标准。

- 第五章 综合评分

各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

②技术项（F2×A2）满分为46分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 24 | 根据投标人对招标文件“技术和服务要求”中服务内容（带“△”号条款，）的响应情况进行评分：每条3分，完全满足的得24分，每存在一条不满足或负偏离的扣3分，最低得0分。投标人须按招标文件要求逐条如实响应，否则不得分。 |
| 1-2 | 2 | 根据投标人提供的现场勘查情况报告情况进行综合评价： ①能够提供基本完善的现场勘查情况报告的得1分；->1分 ②在①的基础上，勘查情况报告须含设备的运行状况、现场环境等空调设备的现状描述并提供现场照片附以说明，描述详细、要点清晰的得2分；->2分 ③未提供踏勘报告的或踏勘报告明显与实际不符的不得分。->0分 |
| 1-3 | 2 | 根据投标人提供的清洗方案进行评价： ①有提供基本可行的空调清洗方案的得1分；->1分 ②在满足①的基础上，方案内容完整详尽、有针对不同区域制定有利于本项目的完整清洗方案，有详细的具体的清洗作业流程、措施安排合理、条理清晰、能够提高清洗效率、有利于项目实施的得2分；->2分 ③未提供相关方案阐述或方案阐述内容不符合上述标准的不得分。->0分 |
| 1-4 | 3 | 根据投标人对本项目的重点、难点问题的分析及处理措施进行综合评价，每提出一个符合本项目实际情况的重点难点问题分析及相应解决方法措施的得1分，满分3分。需提供项目现场情况的图片及文字说明，未提供的不得分。 |
| 1-5 | 3 | 根据投标人提供的紧急情况应急方案进行评价： ①有提供基本可行的紧急情况应急方案的得1分；->1分 ②在满足①的基础上，方案内容完整详尽、措施安排科学、条理清晰、切合实际、重点突出、有利于项目实施的得3分；->3分 ③未提供相关方案阐述或方案阐述内容不符合上述标准的不得分。->0分 |
| 1-6 | 3 | 根据投标人提供的配件调配方案进行评价： ①有提供基本可行的配件调配方案的得1分；->1分 ②在满足①的基础上，调配方案内容完整详尽、详细列出本项目可能涉及的配件清单及单价、保证供应充足、能完全满足日常维保及应急处理、有利于项目实施的得3分；->3分 ③未提供相关方案阐述或方案阐述内容不符合上述标准的不得分。->0分 |
| 1-7 | 3 | 投标人拟投入本项目的服务人员具备制冷设备维修工证书的，每提供一个得1.5分，满分3分。投标人须提供相应的证书扫描件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴交社保的证明材料（享受社保减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业，无法提供相关社保缴纳证明材料的，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。），否则不得分。 |
| 1-8 | 3 | 投标人拟投入本项目的服务人员具备有效的特种作业操作证书（操作项目或准操项目为高处安装、维护、拆除作业）的，每提供一个得1.5分，满分3分。投标人须提供相应的证书扫描件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴交社保的证明材料（享受社保减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业，无法提供相关社保缴纳证明材料的，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。），否则不得分。 |
| 1-9 | 3 | 投标人拟投入本项目的服务人员中具有特种作业操作证（低压电工）或电工职业资格证书的，每提供一个得1.5分，满分3分。投标人须提供相应的证书扫描件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴交社保的证明材料（享受社保减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业，无法提供相关社保缴纳证明材料的，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。），否则不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为24分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证的得3分，需提供有效认证证书扫描件，否则不得分。 |
| 2-2 | 3 | 投标人具有有效的环境管理体系认证的得3分，需提供有效认证证书扫描件，否则不得分。 |
| 2-3 | 3 | 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证的得3分，需提供有效认证证书扫描件，否则不得分。 |
| 2-4 | 3 | 投标人具有有效的中国设备维修安装企业能力等级证书的得3分，需提供有效证书扫描件，否则不得分。 |
| 2-5 | 3 | 投标人能为本项目提供本地化应急服务，有相应的人员、设备、设施等的得3分，否则不得分。 |
| 2-6 | 3 | 投标人承诺中标后为投入本项目的所有服务人员购买人身意外险（保险期至少包含项目实施期间），并对服务人员安全负全部责任，若本项目服务人员发生安全事故，承担全部责任的得3分。投标人须提供相应的书面承诺，未提供承诺或承诺不齐全的不得分。 |
| 2-7 | 3 | 根据投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）与本项目类似的空调系统维保项目的经营业绩的有效证明文件进行评价：有效证明文件包括该业绩的： ①维保合同文本复印件；②能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件； 上述材料须完整提供。1个有效业绩得1分，满分3分。未按要求提供完整证明资料的业绩将不予计分。同一个业绩签订多年合同的按一份计算。 |
| 2-8 | 3 | 根据2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的与本项目类似的空调系统维保项目业绩获得的用户好评进行评价：每提供1份得1分；满分3分。投标人须在投标文件中提供该项目以下资料复印件：①采购合同文本关键页复印件(须体现双方单位名称、签订时间、签章页)；②能够证明该项目采购人出具的客户满意或合格评价；如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 注：同一单位好评不重复计算，此项好评证明与服务业绩证明不重复计分。 |